문서번호	공간정보과-7248
결재일자	2016.9.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	09/09 강신재
협조
	주무관		김영혁

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

성과심사 현장입회 및 수행사 교차 점검계획

2016. 9.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」성과물 검증을 위한

성과심사 현장입회 및 수행사 교차 점검계획

『2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』완료구간 성과물에 대한 성과심사 현장입회 및 용역수행사 간 교차 점검계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진목적

❍ 다단계 검수를 통해 무결점 품질의 탐사/측량성과 확보

1단계	+	2단계
공간정보산업협회 성과심사 (본부 담당 입회)		용역사 교차점검 서북→서남→동남→서북 (본부 및 사업소 담당 입회)

대상사업 : 2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(DB구축 361㎞, ********)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 121㎞ (신설 44㎞, 기존 77㎞)	측량 및 편집 : 120㎞ (신설 28㎞, 기존 92㎞)	측량 및 편집 : 120㎞ (신설 49㎞, 기존 71㎞)
용역기간	’16. 5. 4. ～ ’16. 12. 31.	’16. 5. 3. ～ ’16. 12. 31.	’16. 5. 4. ～ ’16. 12. 31.
계약금액	******	******	******
사 업 자	㈜신한항업 외 1 [㈜아세아항측]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	제일항업㈜ 외 2 [중앙항업㈜, ㈜해양정보기술]
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

점검대상 : 공공측량성과심사(1차) 신청한 탐사성과

점검방법

❍ 공공측량성과심사 현장실시 담당 입회

❍ 서북⇒서남⇒동남⇒서북 순으로 교차점검(담당 입회)

점검기간 : 2016. 9. 12. ~ 9. 23.(일정 중 4일)

Ⅱ		세부내용

성과심사 현장입회

❍ 입회대상 : 공공측량성과심사 탐사성과 신청물량(172㎞) 중

현지심사 표본물량 2%(3.4㎞)

※ 공공측량성과심사 현지심사 물량 : 신청물량의 2%

❍ 심시기관 : 공간정보산업협회

❍ 현지심사 및 입회일정 : 협회와 일정 협의

- 현지심사 : 2016. 9. 19. ~ 9. 30.(일정 중 5일) 예정

❍ 입회사항

- 입회자 : 정확도 개선사업 담당

- 입회 확인사항

․ 심사방법이 공공측량성과심사규정과 일치하는지 여부[붙임1 참조]

수행사 교차점검

❍ 점검대상 : 공공측량성과심사 탐사성과 신청물량(172㎞) 중

사업소별 점검물량 2%(3.6㎞) 표본선정

※ 공공측량성과심사 현지심사 물량 기준과 동일

❍ 점검기간 : 2016. 9. 12. ~ 9. 23.(일정 중 4일)

❍ 교차점검 : 용역수행사 간 상호교차 탐사/측량(담당입회)

구분	서 북			서 남			동 남
	중 부	서 부	북 부	강 서	남 부		동 부		강 남		강 동
점검물량	1.2㎞ * 신청물량(55.7㎞)의 2%			1.2㎞ * 신청물량(57.4㎞)의 2%			1.2㎞ * 신청물량(58.8㎞)의 2%
용역업체	신한항업, 아세아항측			공간정보기술, 삼아항업, 네이버시스템			제일항업, 중앙항업, 해양정보기술
점검업체	제일항업	중앙항업	해양정보	신한항업		아세아항측	공간정보 기술	삼아항업		네이버 시스템

❍ 입회사항

- 입회자 : 정확도 개선사업 및 사업소 GIS 담당

- 입회 확인사항

․ 탐사 위치를 기존 탐사와 다른 지점에서 실시하는지 여부

․ 탐사장비의 기계적 수치의 의해 탐사하는지 여부(위치 및 심도)

․ 측량시 탐사된 위치를 정확하게 측량하는지 여부

❍ 점검결과 적합판정

- 교차점검 용역사는 점검 후 5일 이내 점검결과 제출

․「공공측량작업규정 허용오차 범위」내에서 일치하는지 확인

․ 불일치한 성과는 해당 용역사에서 재확인 후 최종 부적합 판정

[지하시설물 조사/탐사 허용오차 범위]

대 상 물	오 차 범 위		비 고
	평면위치(측량포함)	깊 이
금속관로	20㎝(30㎝)	30㎝	깊이 3.0m이내

Ⅲ		기대효과

❍ 다단계 검수를 통한 객관적이고 신뢰도 높은 성과 구축

❍ 교차점검을 통한 용역사 간 기술공유와 적정한 경쟁심 자극 및

긴장감 유도로 품질 건전성 확보

Ⅳ		향후계획

❍ 현장입회시 심사가 심사규정과 불일치하는 경우 보완 및 재심사 요청

❍ 교차점검 중 허용오차를 초과하는 성과는 기성 전까지 보완조치

붙임 : 1. 공공측량 성가심사 세부항목 및 판정기준(지하시설물) 1부

2. 교차점검 양식 1부.  끝.