문서번호	시설관리과-28089
결재일자	2016.9.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	09/09 유인행
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 응암동 588-33호】

2016. 09.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 *********** 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : ***************

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하1층/지상3층, 연면적 253.42㎡

- 용  도 : 단독주택(다중주택-11호)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-25910(2016. 08. 31.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : 영등포정수센터 (증산배수지 H.W.L 61m, L.W.L 54.5m)

□ 신청지표고 : H=13.9m

□ 분기점수압 : 약 3.9kg/㎠

□ 주변 배관현황 : 200mm (DCIP/2004)

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 3층 2.0kg/㎠〈 신청지 : 3.9kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	급수방식	비고
다중주택	253.42㎡ (11호)	주계량기 : 40㎜ × 1개 세대별계량기 : 15㎜ × 11개	1층~3층: 순직결

□ 조치의견

□ **************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 순직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.