문서번호	급수운영과-18184
결재일자	2016.9.9.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	09/09 代이승우
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2016년 9월 9일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		정일용
탐지구역				방배1-13블록 외 5개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배1-13		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 도구로 1길 60 (방배동 471-4번지)		주택지하 집수정에 불명수 유입민원, 누수징후구간 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
개포15		민 원 (다점식로거센서야간예약탐사)		강남구 선릉로 8길 25일대 (개포동 162-4번지)		다세대주택 지하층 계단밑에 불명수 유입민원, 1차탐사 100mm 관로 및 인입계량기 음청식탐지 결과 누수징후 없음. 2차탐사 수요가 원에의거 다지점상관식 로거센서 2개소 야간 예약탐사 결과 누수 이상없음.							100mm관로
서초01-10		관 로 (기간제탐사 누수징후구간)		강남구 논현로 75길 39일대 (역삼동 742-6번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 관로 및 인입계량기 집중탐지 결과 누수 이상없음.							40mm인입관
서초01-10		관 로 (기간제탐사 누수징후구간)		강남구 논현로 75길 40일대 (역삼동 743-126번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 관로 및 인입계량기 집중탐지 결과 누수 이상없음.							15mm인입관
반포21		민 원 (다점식로거센서야간예약탐사)		서초구 방배로 33길 9일대 (방배동 812-1번지)		주택지하 집수정에 불명수 유입민원, 누수징후 200mm관로 다지점상관식 로거센서 3개소 야간 예약탐사 결과 누수 이상없음.							200mm관로
반포19		민 원 (도시가스공사장 불명수유출)		서초구 동광로 32일대 (방배동 822-3번지)		도시가스 공사현장에 불명수 유출민원, 150mm 관로 탐지결과 누수 이상없음.							150mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담12		강남구 영동대로 421일대 (대치동 947-3번지)		누수징후없음			-		34건
서초	이천구 노용해		방배1-24		서초구 반포대로 9길 7일대 (서초동 1461-1번지)		1건			-		41건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.