취수장 주간점검 일지

문서번호 :	원수관리과-2179	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2016.9.9.
			이성남	김효준	09/09 代김효준
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016.9.9.(금)

설 비 구 분	점 검 내 용	점검결과 조치	비고
수배전반 및 변전설비	▷ 큐비클내 차단기접속,소음,발열,외관 상태 ▷ CT,PT.PT휴즈 이상여부 ▷ 변압기온도,누유,단자 발열.외관상태 ▷ 단로기 및 접촉개소 이상,발열여부 ▷ 부스바 애자 상태 ▷ 계전기,계기 동작상태 이상여부 ▷ 진동소음,냄새,이상유무	- 이상없음
저압반 및 비상전원	▷ MCC반 이상유무 ▷ 충전기반 및 밧데리 이상유무 ▷ 전등, 전열이상유무	- 이상없음
모타펌프 및 밸브	▷ 취수 모타 펌프 소음 진동, 이상유무,상태 ▷ 저압 모타 펌프 소음 진동, 이상유무상태 ▷ 수동,전동,유압밸브, 역지변,누수 및 이상유무	- 이상없음
감시제어설비	▷ R.C.S, 전원반, 이상유무 ▷ CCTV카메라 모니터 이상 유무 ▷ U.P.S, 및 밧데리 상태	- 이상없음
※ 특이사항: - 모터 가동시 기동(VCB)에서 운전(VCS)으로 절체되는 시간[기동리액터 운전 시간]점검, 강북- 4.5초, 뚝도-8초, 구의-8초 - 구의6호기 운전정지중 토출밸브 close후 다음 공정정지로 수동으로 모터펌프 정지 함(09/09일 제어실 업무인수 인계서)에 대한 점검한 결과 6호 전동밸브 릴레이 (FCX) 접점이 열화되어 부동작함 “릴레이 교체”후 정상동작 확인