문서번호	시설관리과-1192
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		02/21 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 2.

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  21

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 2. 20 (목) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(인수, 종암) 증 압 장 : 1개소(삼선)
점 검 자	지방공업주사 김현돈, 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <종암가압장> - 수배전반 : 9면 - CCTV 감시설비 - 변 압 기 : 3대(500kVA×2, 20kVA×1) - 전송반 : 1면 - 모터펌프 : 3대(250HP×1, 200HP×1, 150HP×1) <인수가압장> - 수배전반 : 20면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 화재자탐설비 - 변 압 기 : 3대(400KVA×2, 75KVA×1) - 모터펌프 : 6대(150HP×2, 125HP×2, 100HP×2) <삼선증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(30HP×2)

점검내용

○ 점검결과

- 삼선 증압장 : 모터펌프1호 단자접속부 R상 접속불량으로 과열

<현황 사진>

모터펌프1호 단자 접속부 R상 과열 (삼선증압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.