문서번호	시설과-3504
결재일자	2016.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
정순주	이용원	代이기석		09/09 오진완
협 조	기전시설팀장		이기석
	주무관		代신재현

『경의선숲길공원 조성공사(2단계)』

시설물 인수인계 전 합동점검 결과보고

2016. 9

서부공원녹지사업소

시 설 과

『 경의선숲길공원 조성공사(2단계)』

시설물 인수인계 전 합동점검 결과보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

경의선 숲길공원 조성공사 2단계 시설물 인수인계 전 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		합동점검 개요

□ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

□ 일    시 : 2016. 9. 2.(금). 10:00 ~ 13:00

□ 장    소 : 2단계구간(원효동, 신수동, 와우교, 새창고개)

□ 검사대상 : 조경시설 및 기전시설, 토목시설

□ 검 사 자 : 각 시설팀장 등 담당 등 6명

Ⅱ		점검결과

□ QC밸브가 설계내역서와 현장 설치제품과 규격이 맞지 않음(체결불가)

□ QC밸브 주변 및 내부 누수 발생으로 주변이 습지화 상태임

□ 드레인 밸브함 내부 누수의심 및 토사가 내부에 쌓여 드레인밸브 사용 불가

□ 음수대 수전 2개중 1개 불량(누름버튼 복귀불량)

□ 계류에 물 흐름이 없음

□ 파고라 이음새 부분 누수발생 및 등전선 노출

□ 연식의자 및 등의자 오일스테인 도색 벗겨짐

□ 파고라 기둥 구멍 뚫림 및 안내판 위치 및 방향조정 필요

□ 보도블럭 침하 및 보도블럭 줄눈 채움 미흡

Ⅲ		조치사항

□ 검사결과를 취합하여 공사감독 부서에 통보 할 수 있도록 공원운영과에 통보코자 함.

붙임  시설물 인수인계전 합동점검 결과 세부내역 1부.  끝.