문서번호	기전설비과-3531
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
성태진		김남수	09/12 박상돈
협조

『2016년“추석”명절 대비』

한강공원 기전설비 점검 및 조치 결과 보고

2016. 09

한강사업본부

기전설비과

『2016년“추석”명절 대비』

한강공원 기전설비 점검 및 조치 결과 보고

우리민족 고유의“추석”명절을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 불편 사항을 사전 예방코자 한강공원내 기전설비에 대한 사전 점검에 대한 조치 결과를 보고함.

관련근거

○ 2016년 설명절 종합대책 수립계획[기획예산과-173716.9.2)]

○ 기전설비과-3395(16.9.5) : 한강공원 기전설비 안전관리대책

기전설비 안전점검 개요

○ 점검대상 : - 공원조명시설(14,446등) 및 분전함(145면)

- 승강기(28대), 나들목감시장치(CCTV 117대, 비상벨 37개소)

- 수중보 기전시설물(잠실, 신곡)

○ 점 검 일 : 2016. 9. 6 ~ 9. 8(3일간)

○ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

○ 점 검 자 : 기전설비과장외 10명

○ 점검대상 및 담당자

연번	공 원 명 (시설명)	담 당 자	비 고
1	양화, 강서,난지,망원	성태진, 정대영	공원등 및 감시장치 점검
2	광나루,잠실,잠원,반포	이규형, 안상정	“
3	뚝섬,이촌,여의도	이학수,권혁건	“
4	잠실, 신곡수중보	연영택,심보현	수중보설비 점검
5	한강공원(승강기)	최강용,김재규	승강기시설 점검

점검내용 및 결과(조치사항)

시 설 명	점 검 내 용	고 장 내 용	조 치 사 항
공원등	ㆍ조명등주 훼손 등 관리상태 ㆍ조명등점등 및 등기구 관리상태	○당인리발전소 취,배수로 공사 구간 공원등 선로 침하 구간 (1-77~78)선로	⇒ 원상복구지시 -발주처 : 중부발전 -시공사 : 포스코건설
		○조명등 부점등 - 광나루지구 : D-2 공원등 부점등 - 잠원지구 : 1-48 공원등 부점등 - 반포지구 : D-20 공원등 부점등 :서래섬~동작대교 차단기복구 -강서지구 : 1-42,57공원등 부점등 -이촌지구 : 여의도샛강 b-20외5개소 분전반차단기트립 이벤트광장 호안조명파손 -뚝섬지구 :C-10~14선로절연불량 :X게임장주변 3개소 부점등	⇒보수완료(자체보수반)
나들목	ㆍ점등 및 등기구 관리상태	○양화,강서,난지,망원,이촌 나들목(18개소)부점등 ○분전반시설점검(염강나들목 일부 부점등 보수작업)	⇒보수완료(자체보수반) ⇒작업지시(보수업체)
	ㆍ감시장치 동작상태	○안내센터 관제장비 4개소 CCTV 카메라 37대 및 비상벨 점검 →공유기, 모뎀, 통신케이블 등 점검	⇒ 보수완료(보수업체) 케이블 제접속 및 프로그램 재설정
승강기	ㆍ승강기 가동상태 및 감시장치 동작상태	○한강공원승강기 비상통화장치 점검(25개소) ○버튼작동상태 점검, 도어기능 상태 점검 등 실시	⇒자체점검(정상운행) -고장등 발생시 즉각 대응 체제 구축 (비상연락망 정비)
수중보	ㆍ권양기 작동 및 시설물 관리 상태	○기전시설물 점검 -기기류(권양기,발전기 등) 작동상태 및 청소 -수배전반등 계기류 작동 및 표시등 상태 -감시장치(CCTV)작동상태 ○ 권양기 및 수문시설	⇒ 자체점검 ⇒ 직원 안전교육 -화재예방 및 안전관리 철저 -출입자 통제 및 보안 관리 철저

보고자 의견

○“추석”명절 연휴 대비 한강공원내 기전설비에 대한 자체점검 실시

결과 고장 및 시민 불편사항에 대하여 자체보수반 및 용역업체와 합동으로 조치완료 하였으며,

○ 연휴기간 중 기전시설 유지관리업체와 비상연락망 체제를 유지하여

민원 발생시 신속한 조치로 시민의 불편을 해소하여 한강을 이용

하는 시민의 불편이 없도록 추진코자 함. 끝.