문서번호	정수시설과-9798
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
김성범	윤순식	강태환		09/12 유영춘
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2016년 09월 09일             (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	주간	김성범. 노승철			야간		윤순식. 노승철(代)
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용						주 간		야 간
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부						○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부						○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태						○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태						○		○
			불연재료 및 부식방지 조치						○		○
			염소용기의 표시 적정여부						○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무						○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부						○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부						○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부						○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무						○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태						○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태						○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부						○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태						○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부						○		○
염소 용기	총 계: 19 병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 5 병		5419-637	0439-697		0438-700		0436-700		0431-700
	예비용기 : 5 병		0427-700	0433-566		0667-564		0668-562		0673-562
	재고용기 : 9 병		0426-700. 0438-566. 0679-560. 5424-635. 5421-635. 0442-563 0440-566. 0440-700. 0425-700
	공 용 기 : 0 병

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 염소실 각종설비 일상점검(이상없음) - 염소실 온도(30℃) 점검 및 염소용기 재고파악 - 염소실 염소공급 연결노출 암모니아수로 누설점검 - 기화기 2호 가동상태 및 순환수 온도 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위 점검 - 중화설비 시설점검 및 시건장치 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 및 보호장비 비치상태 점검 ▶ 투입기 1. 4호 염소투입량 및 시량계 점검 ▶ 압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부 점검
18시~익일09시	▶ 염소실 온도(30℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 - 염소 공, 실용기 밸브 및 용기 표시상태 점검 ▶ 염소 누설센서(10개소) 및 경보기 상태 점검 ▶ 기화기 2호 운전판넬 온도및 압력 점검 - 순환펌프 가동상태 및 기화기온도, 수위 점검 - 압력챔버 및 안전밸브 점검 ▶ 염소투입기 1. 4호 수동운전 ▶ 중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검 - 배수구 및 배수로 점검 ▶ 염소실 각종 설비 일상점검 ▶ 기화기 1호 세관작업으로 공사중 이상유무 점검
특이 사항	▶ 염소설비 유지 및 안전관리 공사(고압가스 세관작업) - ㈜동방수기 사업부 황 민석 과장 외 2명 - 기화기 1호 소모품 교체, 세관 및 조립 - 가스필터 1호 분해조립 및 소모품 교체, 세관 - 풀러싱 작업(직결 연결)고압배관 1호 라인(완료)