함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	남양주시 유량계 이전공사 관련 검토의견 알림

경기도시공사에서 시행하는 남양주 다산신도시 송수관로 이설공사와 병행하여  추진하고 있는 남양주유량계 이전 공사에 대한 검토의견을 아래와 같이 알려드리오니 반영될 수 있도록 업무 협의를 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 남양주유량계 제원

유량계명칭	위치	관경	형식	설치일	관리	유량	유속	비고
남양주유량계	남양주시 고산로 127	900mm	건식	2006.12	동부	38,000㎥/1일	1.2m/sec	강북수계 가압수

나. 이전공사 검토의견

- 유량계 형식 : 다회선 유량계

․ 남양주유량계 내․외부적 환경조건과 온도변화에 대한 계측정도에 적합

- 유량계실 구조

․ 크 기 : 길이(관 직경(D)의 1.5배 이상), 폭(배관 좌․우 0.8m 이상)

- 벽체 및 바닥

․ 타일 시공(출입용 사다리 설치 포함)

- 기타사항

․ 유량계 전송반 및 내부 구성품은 『서울시 유량계 업무처리지침』 제2장 유량계 설치 및 개량 참고.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	차경호		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	09/13 강신재
협조자
시행	누수방지과-9342	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)