“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물취급소(주유취급소) 조치명령 처분대상 현지확인 계획 보고

1. 관련근거

○ 예방과-10620(2016.8.29.)호 『조치명령서(도봉주유소)』

○ 예방과-10621(2016.8.29.)호 『조치명령서(서현주유소)』

○ 예방과-10622(2016.8.29.)호 『조치명령서(쌍문주유소)』

○ 예방과-10640(2016.8.30.)호 『조치명령서(대안주유소)』

○ 예방과-10641(2016.8.30.)호 『조치명령서(정다운주유소)』

○ 예방과-10642(2016.8.30.)호 『조치명령서(삼미북부주유소)』

○ 예방과-10643(2016.8.30.)호 『조치명령서(현대셀프주유소)』

○ 예방과-10644(2016.8.30.)호 『조치명령서(방학동주유소)』

○ 예방과-10645(2016.8.30.)호 『조치명령서(구도일주유소)』

2. 위와 관련 위험물취급소(주유취급소) 소방검사와 관련 조치명령 처분 대상에 대한 현지확인 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 9개소

연번	대상명	조치명령 사항	조치명령일	보완기한	현지 확인일
1	도봉주유소	법령의 규격에 적합한 표지 설치 요함. (“화기엄금” 30㎝×60㎝)	2016. 8. 29.	2016. 9.12.	2016. 9. 19.
2	서현주유소	-게시판 문자식별 되도록 기재 및 잘보이는 장소로 위치변경 - 대형소화기 보수 또는 교체요함(1개) -누유검사관 관구 개폐되도록 정비요함 -통기관 인화방지망 보수 요함(2개)	2016. 8. 29.	2016. 9.12.	2016. 9. 19.

연번	대상명	조치명령 사항	조치명령일	보완기한	현지 확인일
3	쌍문주유소	- 통기관 인화방지망 탈락 2개 보수 - 지하1층 바닥에 누출된 폐유 제거 (누유방지) - 주유공지내 소화기(폐기물) 제거	2016. 8. 29.	2016. 9.12.	2016. 9. 19.
4	대안주유소	유도등 보수 및 교체 요함	2016. 8. 30.	2016. 9.12.	2016. 9. 20.
5	정다운주유소	- 소화기 2개 교체요함 - 수신기 밧데리 교체요함	2016. 8. 30.	2016. 9.12.	2016. 9. 20.
6	삼미북부 주유소	대형광고 현수막 및 접이식차양막(섬유소재) 제거요함	2016. 8. 30.	2016. 9.12.	2016. 9. 20.
7	현대셀프 주유소	- 법령의 규격에 적합한 표지 설치 할 것. (“주유중엔진정지” 황색바탕, 흑색문자) - 유도등 보수 또는 교체요함 (옥상출입구및지상2층 계단참)	2016. 8. 30.	2016. 9.12.	2016. 9. 21.
8	방학동주유소	법령의 규격에 적합한 표지 설치 할 것. (“주유중엔진정지” 황색바탕, 흑색문자)	2016. 8. 30.	2016. 9.12.	2016. 9. 21.
9	구도일주유소	표지 및 게시판, 법령에 적합한 문자를 식별할수 있도록 기재요함	2016. 8. 30.	2016. 9.12.	2016. 9. 21.

나. 확 인 자 : 소방위 임국진

다. 확인내용 : 조치명령 사항 이행여부 확인.  끝.

담당자	임국진		위험물안전팀장	장정택		예방과장	09/13 최승달
협조자
시행	예방과-11305	(		)	접수		(		)
우	01334	도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	84-531, 02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	maam@seoul.go.kr	/	대시민공개