함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중구 수계관리 작업내역 보고(02.20)

1. 명에 의하여  중구 관내 수계관리 및 민원을 처리하고  그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

○ 작업일시   :  2014. 02. 20

○ 보 고 자  :  이상수, 추연청

▣ 수계업무

목적 : 대현산3중블록 금호배수지 및 대현산배수지 경계밸브 점검
위치 : 신당동, 약수동, 옥수동, 일대
중블록명	위치	시설물명	구경 (mm)	내용	일시
대현산3중블록	신당동 349-143	경계제수변	Ø150	대현산배수지/금호배수지 수계경계 폐	02.20
	신당동 349-124	경계제수변 다용도	Ø150	대현산배수지/금호배수지 수계경계 폐
	신당동 349-124	경계제수변 다용도	Ø150	관말수계 관압측정 8.1kgf/㎠ (금호배수지) 관압측정 3.2kgf/㎠ (대현산배수지)
	신당동 346-477	제수변	Ø100	개
	금호배수지 유량계(CB-19,CB-18),	-	-	위치 및 유·출 관로확인
	신당증압장 및 관말 관압확인	-	-	위치 및 관압확인(3.4kgf/㎠)

끝.

주무관	추연청		주무관	代이기봉		급수운영과장	02/21 김영삼
협조자
시행	급수운영과-3863	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개