문서번호	도시철도사업부-8611
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공정관리과장	도시철도사업부장		도시철도국장
권순환	김형건	박동룡		09/13 이정화
협 조
	경전철1과장		김상우

『추석연휴 대비 정거장 침수사고 예방』

우이~신설 공사장 특별점검 결과 보고

2016. 9

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『추석연휴 대비 정거장 침수사고 예방』

우이~신설 공사장 특별점검 결과 보고

2016년 추석 명절 대비 우이신설 도시철도 정거장 침수사고 예방을 위한 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일  시 : ‘16. 9. 7.(수) ~ ’16. 9.8.(목) : 2일간

○ 점검자

공구명	점검일자	점 검 자	입회자
우이신설 1공구	2016. 9. 7.(수)	도철사업부 위성환 도철설비부 조영환	법인(담당) 책임감리원 현장소장
우이신설 2공구	2016. 9. 8.(목)	도철사업부 조규영 도철설비부 박종석	법인(담당) 책임감리원 현장소장
우이신설 3공구	2016. 9. 7.(수)	도철사업부 권순환 도철설비부 직원(교육)	법인(담당) 책임감리원 현장소장
우이신설 4공구	2016. 9. 8.(목)	도철사업부 박형복 도철설비부 황영필	법인(담당) 책임감리원 현장소장

○ 점검내용

- 풍수해 장비 및 자재 보유 현황

- 집수정 및 양수기 설치 현황

- 분전함 및 누전차단기 상태 등

- 양수기 가동상태, 노후도, 배선 상태 등

- 기타 정거장 주변 정비 상태

□ 점검결과

공구명	점검결과	조치사항	비고
우이신설 1공구	- 양수기 및 배선상태 양호 - 간이집수정 분전반 차단기 교체 (L01 : 3개 L02 1개)	- 차단기 교체완료 (4개소)
우이신설 2공구	- 양수기 및 배선상태 양호
우이신설 3공구	- 양수기 및 배선상태 양호 L08E 주변 탄력봉 파손 - L10정거장 분전반 차단기 교체 요함	- 탄력봉 보수 완료 - 차단기 교체완료
우이신설 4공구	- 양수기 및 배선상태 양호 - L12 정거장 환기덕트 개구부 폐합요합 - L12정거장 작업장 내부 토사적치 정비 요함 - 전기작업자 보호장구 미지급 등 8건(전기분야)	개부구 폐합완료 작업장 내부 토사정비 완료 보호장구 지급 등 7건조치 완료, 1건 조치예정(교육예정)

○ 점검사진

1공구	2공구	3공구	4공구

□ 행정사항

○ 추석연휴 비상연락체계 유지 확인

○ 각 공구별 침수대비 전공(2명) 배치

○ 조치예정 사항에 대하여는 사후 확인 조치

○ 지적된 사항에 대하여 다시 지적되는 사례가 없도록 현장 관계자 교육 등 조치.  끝