문서번호	시설과-4991
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
강희진	임록화	09/13 진병규
협 조

보라매공원 현장근로자 근로환경개선공사(전기, 전기소방)

공사 실정보고사항 검토보고(2회)

2016. 9

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)

공사 실정보고사항 검토보고(2회)

○ 우리사업소에서 시행하고 있는 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)에 대한 실정보고가 있어 아래와 같이 검토 보고합니다.

※ 시설관리공단 공사감독3처 –8017(‘16.9.9, 공사 실정보고서(2회) 제출)

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)

❍ 공사개요 : 등기구설치 82등, 분전반설치 4면, 맨홀설치 1개,              수동발신기 3개, 화재수신기 1대, 유도등 8개, 접지

공사 1식, 배관ㆍ배선

❍ 계약금액 : 105,624,700원

❍ 공사기간 : ‘16, 3. 18 ~ ’16. 10. 17

❍ 도 급 자 : 태진정보통신(주) 대표이사 정태수

❍ 공사위치 : 동작구 여의대방로 20길 33(신대방동 395)

Ⅱ		실정보고 사항

구분	현황 및 문제점	검토의견	개략금액
소요예산 증800천원(제경비 제외)
배관 및 배선	건축공사에서 누락된 건축설비용 배관ㆍ배선을 전기공사에 반영해 줄 것을 건축감리측에서 요청함. ㆍ 배관 : 에어컨 및 보일러 온도조절기용 ㆍ 배관 및 배선 : 세탁기 콘센트용	해당 물량을 전기 시공업체가 공정에 맞게 설치하고 설계변경 시 반영 . ㆍ 배관 및 박스 14개소 : 에어컨 및 보일러 온도조절기용 ㆍ 배관 및 배선 2개소 : 세탁기 콘센트용	증 800 천원

Ⅲ		조치의견

❍ 위 검토내용을 승인하고, 공사 감독 수행 중인 시설관리공단에 통보하여 설계변경에 적용, 시공에 만전을 기하고자 함

별첨 : 공사 실정보고 1부.  끝.