문서번호	정수시설과-9906
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
김광수	김성범	강태환		09/19 유영춘
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2016년 9월 18일              (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	주간	김광수. 윤순식(代)			야간		김성범. 노승철
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용						주 간		야 간
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부						○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부						○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태						○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태						○		○
			불연재료 및 부식방지 조치						○		○
			염소용기의 표시 적정여부						○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무						○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부						○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부						○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부						○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무						○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태						○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태						○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부						○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태						○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부						○		○
염소 용기	총 계: 19 병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 5 병		0673-562	0667-564		0427-700		0668-562		0433-566
	예비용기 : 5 병		5421-635	0440-566		0425-700		0442-563		0440-700
	재고용기 : 4 병		5424-635. 0438-566. 0679-560. 0426-700
	공 용 기 : 5 병		0431-700. 0438-700. 0439-697. 0436-700. 5419-639

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 염소실 온도(28℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 ▶ 염소용기 연결노즐 및 밸브 암모니아수로 누설여부 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 정리 및 보호장비 비치상태 점검 ▶ 기화기 1. 2호 가동상태 및 순환수 온도 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위 점검 ▶ 중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검 - 중화설비실 배수구 및 배수로 정비 ▶ 염소투입기 1.2호 운전 중 - 투입기 각종 밸브 누설여부 및 염소 공급상태 점검
18시~익일09시	▶ 염소실 온도(28℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 ▶ 염소용기 연결노즐 및 밸브 암모니아수로 누설여부 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 정리 및 보호장비 비치상태 점검 ▶ 기화기 1. 2호 가동상태 및 순환수 온도 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위 점검 ▶ 중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검 - 중화설비실 배수구 및 배수로 정비 ▶ 염소투입기 1호 정지(20:20) - 투입기 각종 밸브 누설여부 및 염소 공급상태 점검