문서번호	시설관리과-8811
결재일자	2016.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
장석춘		정윤홍	09/19 강신재
협조	주무관		임종수
	주무관		유준영

『2017년 가압장․배수지 노후시설 개량사업』

예산편성을 위한 현장조사 결과 보고

2016. 9.

상수도사업본부

시설관리과

『2017년 가압장․배수지 노후시설 개량사업』

예산편성을 위한 현장조사 결과 보고

2017년 가압장․배수지 노후시설 개량사업 예산편성 관련, 보다 객관적이고 타당성이 확보된 예산편성을 위하여 예산반영 요청된 개량사업에 대한  현장조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 현장조사 개요

○ 내   용

- 2017년 사업소 예산반영 요청한 “가압장․배수지 노후시설 개량사업”

선정의 타당성 조사 및 노후도 평가

○ 방   법 : 본부․사업소 합동으로 개량사업 현장 실사 (2개조)

○ 기   간 : ’16. 8. 23.~ ’16. 9. 8.

□ 예산조정 결과 : 32건(원안 22건, 조정 5건, 취소 5건)

○ 사업소별

(단위 : 건/백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남
요청액	32/5,055	6/797	9/1,047	4/346	5/410	3/360	3/750	2/1,345
조정액	27/3,580	4/637	8/907	4/306	4/330	2/210	3/750	2/440
감 액	5/1,475	2/160	1/140	-/40	1/80	1/150	-	-/905

○ 분야별

(단위 : 건/백만원)

구 분	계	모터펌프	밸브류	현장감시	CCTV	중앙제어	수충격설비
요청액	32/5,055	9/2,073	3/441	15/1,594	2/292	2/490	1/165
조정액	27/3,580	7/918	3/441	12/1,314	2/252	2/490	1/165
감 액	5/1,475	2/1,155	-	3/280	-/40	-	-

□ 세부조정 내역 : 감 10건/1,475백만원

(단위 : 천원)

사업소	건 명	요구액	조정액	조 정 사 유
중 부 (2건)	만리증압장 모터펌프 교체	90,000	0	- ’05년식 펌프로 내용연수는 경과되었으나 ’15년 전면 수리로 관리 상태 양호
	신교증압장 감시제어반 교체	70,000	0	- ’07년식 판넬로 내용연수는 경과되었으나 상태 양호하므로 향후 재검토 교체
서 부 (2건)	북악터널가압장 구기계통 모터펌프 개량	210,000	190,000	전년도 발주금액(160백만원) 대비 예산 과다 책정으로 20백만원 감액
	백련가압장 연희계통 모터펌프 개량	120,000	0	’99년식 펌프로 내용연수를 크게 경과하였으나 일 가동시간(10시간) 비교적 짧고 향후 가압장 전기수전 저압화와 연계하여 교체 재검토 필요
동 부 (1건)	CCTV 고화질 개선 및 종합감시설비 구축	110,000	70,000	CCTV고장으로 종합감시설비 ’16년 기타교체비 사용 우선 시행으로 감액
북 부 (1건)	미아3증압장 감시제어반 교체	80,000	0	- ’07년식 판넬로 내용연수는 경과되었으나 관리상태 양호하므로 향후 검토 후 교체
강 서 (2건)	온수가압장 외 2개소 모터펌프 교체	200,000	120,000	온수가압장 모터펌프는 내용연수(11년) 미도래로 ’18년 감시제어반 교체와 함께 검토 후 교체
	온수가압장 감시제어반 교체	70,000	0	- ’05년식 판넬로 내용연수는 경과되었으나 관리상태 양호하므로 향후 모터펌프와 함께 검토 후 교체
강 남 (2건)	방배가압장 외 7개소 모터펌프 교체	1,045,000	200,000	방배가압장 모터펌프는 가동시간이 비교적 짧고 펌프상태가 양호하므로 ’18년 이후 재검토 후 교체 삼성, 논현3증압장 모터펌프는 삼성배수지 건설후 폐쇄가 예정되어있으므로 향후 급수여건 변경시 방침 수립 후 교체 검토
	증압장 5개소 감시제어반 교체	300,000	240,000	논현1증압장은 삼성배수지 건설후 폐쇄가 예정되어있으므로 향후 급수여건 변경시 방침 수립 후 교체 검토

□ 행정사항

○ 본 노후도 평가 현장조사 결과를 2017년 예산편성에 반영

붙임 1. 2017년 가압장․배수지 노후시설 개량사업 예산조정 내역서 1부.

2. 개량시설 노후도 평가표 1부. 끝.