문서번호	운영과-7674
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
김인건	박한수	정종기	09/19 이성재
협 조

제2처리장 바이오탈취시설 영양제 주입률 개선 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

고도처리장 바이오탈취시설 영양제 주입률 개선 계획 보고

◇ 소화가스 아래와 같이사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 고도처리장 바이오탈취시설에 사용하고 있는 영양제 약품 주입량을 개선하고자 보고합니다.

1		시 설 현 황

구 분	용 량 (㎥/min)	대 수	용 도	비고
고도처리장 탈취시설 (바이오필터)	230	1	#2침사지 및 분뇨저류조 탈취	6번
	450	1	#2처리장 최초침전지 탈취	7번

2		운 영 상 황

고도처리장 탈취시설에 유입되는 악취물질 중 황화수소(산성 물질)가 담체 막힘으로 인해 세정이 잘 안되며 가습용 세정수 pH가 낮아 처리효율이 낮음

탈취시설(230㎥/min) 정상 운영시 영양제 사용량을 매달 1회 100ℓ로 투입하였으나 #2소화슬러지(분뇨정화조) 유입중단으로 악취유입량이 감소되어 월40ℓ로 조정하여 운영 후 악취 측정결과, 300배수(배출기준500배수) 배출기준 이내로 배출되어 약품 사용량을 조정하여 운영하고 있음

탈취시설(450㎥/min) 용량 및 담체 규격에 따라 영양제를 200ℓ 투입 운영 중임

3		개 선 계 획

탈취시설의 담체막힘 등  성능이 저하되어 담체교체를 시행하고 황화수소(산성 물질)가 알칼리(NaOH)세정이 될 수 있도록 수산화나트륨 주입량을 추가하여 pH 10이상을 유지함으로써 황화수소 농도를 줄여 악취저감 시행

탈취시설 별 매달 영양제 사용량을 단계적으로 5~10ℓ 줄이며 악취기여도에 가장 높은 두 항목(황화수소, 암모니아)을 주기적으로 측정하여 배출허용기준 이하로 검출되는 영양제 적정 투입률을 산정하고자 함.

개선 전 후 비교

시설		현 재	개선 후	비고
230㎥/min	수산화나트륨	50 ㎏/월	100 ㎏/월
	영양제	100 ℓ/월	40 ℓ/월	현재 40ℓ 사용중
450㎥/min	수산화나트륨	100 ㎏/월	200 ㎏/월
	영양제	200 ℓ/월	100 ℓ/월

측정 방법

- 측정 대상 : 2처리장 탈취시설 (230㎥/min, 450㎥/min)

- 측정 개소 : 4개소(각 시설별 유입구 및 배출구)

- 측정 항목 : 황화수소(H₂S), 암모니아(NH₃)

- 측정 방법 : 기기분석법(자체 점검)

- 측정 횟수 : 주 1회 수요일 오전, 오후

4		향후계획

매주 탈취설비 성능을 측정하면서 탈취약품 최적의 주입률을 찾아 효율적으로 운영을 도모하고자 함.

실험결과 악취저감이 미흡할 경우 담체용량에 맞춰 정상운영하고자 함. 끝.