문서번호	정수운영과-11957
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	09/19 차윤기
협 조

탈수기 여과포 구매 및 탈수기 점검 계획

2016. 9.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

탈수기 여과포 구매 및 시설 점검 계획

환경

배출수처리시설에 설치운영중인 탈수기 소모품인 여과포를 구매하고 탈수기 시설 점검을 실시하여 원활한 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		일반현황

□ 탈수기 현황

구 분	설치대수	형식	설치년도	규격	여과포 수량
필터프레기 탈수기	3대	필터프레스	2011년 3월	ISDG-H1500 X 72	72매/대

□ 여과포 교체 현황

구분	1호기	2호기	3호기
교체일	2015. 11.	2016. 1.	2016. 3.

Ⅱ		세부추진계획

□ 여과포 구매

○ 여과포 구매 수 : 72매(여과포 END 별도 2매 구매)

○ 여과포 72매를 사전 구매하여 적기에 교체하고자 함

○ 여과포 사양

- 규격 : W1,520×L2,320/2,430×1.6t(재질 : 폴리프로필렌 P.P)

- 두께 : 1.6mm이상

- 직조방법 : Twill weaving(능직)

- 공기투과도 : 1,000㎤/㎠/min

□ 시설점검

○ 점검예정일 : 2016. 9. 21.(수)

○ 점검업체 : ㈜유니온 청주공장(탈수기 제작업체)

○ 점검내용

- 여판 개판(press open) 시 유압유니트 이상 소음 발생 및 2호기 연기 발생

- 탈수기 2호기 슬러지 압입 시 슬러지 유출

2호기 연기 발생	2호기 슬러지 유출

Ⅲ		소 요 예 산

□ 소요예산 : 약10,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(배출수처리시설 유지관리)