문서번호	정수과-4130
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이병옥		하은경	09/19 임정규
협조

배출수처리장 슬러지이송펌프 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

슬러지 이송펌프 고장 보고

배출수처리장 슬러지 이송펌프를 점검한 결과 펌프 케이싱 및 축 등 일부 부품이 마모되어 고장 내용을 보고함

고장현황

설비명	형식 및 규격	제조회사 (제조일)	고장원인
1오니장 탈수기 2호 슬러지공급펌프	․ 동 력 : 5.5 kW ․ 양 정 : 15 m ․ 토출량 : 0.7 m3/min	삼흥산업(주) (2008.7.29)	장기 가동으로 마모
2오니장 탈수기 4호 슬러지공급펌프	․ 동 력 : 3.7 kW ․ 양 정 : 20m ․ 토출량 : 0.14 m3/min	삼흥산업(주) (2010.5.27)	〃

1오니장 탈수기 2호 슬러지공급펌프

펌프 분해	샤프트(임펠러 부근) 마모 : 사진 우측
샤프트(임펠러 부근) 마모 : 확대	샤프트(임펠러 부근) 마모 : 확대

2오니장 탈수기 4호 슬러지공급펌프

샤프트 마모 발생	샤프트 마모 발생
메커니컬 실 파손	메커니컬 실 파손
펌프 케이싱 마모로 누수(상부 사진)	펌프 케이싱 마모로 누수(측면 사진)

점검일자 : 2016. 9.12

점 검 자 :  이병옥, 태일환경관리 현장소장 전경필, 삼흥산업 이주호과장

조치계획

구매금액이 소액이므로 당해 펌프 제작업체(최저가 견적 제시)인 삼흥산업(주)      에서 긴급히 부품을 구매하고 자체 조립하여 설치코자함

소요예산 및 발주방법

소요금액 : 약 231만원

예산과목 : 한강수계기금특별회계, 수질오염방지시설운영, 재료비

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

끝.