문서번호	급수운영과-18526
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	이승우	09/19 조상덕
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2016년 9월 19일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		정일용
탐지구역				방배1-24블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배1-24		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 반포대로 9길 12 (서초동 1460-19번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
서초01-05		민 원 (대형계량기실 누수)		강남구 논현로 626일대 (논현동 221-5번지)		엠빌딩 대형수도계량기실 누수민원, 탐지결과 옥내누수로 판명 수요가 자체처리 안내함.							80mm관로
청담01-01		관 로 (25mm불용관 배관탐지)		강남구 선릉로 132길 7일대 (청담동 40-24번지)		25mm인입 불용관 150mm관로 분기부 배관탐지 시행완료.							150mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담15		강남구 선릉로 338일대 (대치동 921-0번지)		누수징후없음			-		34건
서초	이천구 노용해		서초10		서초구 효령로 335일대 (서초동 1604-19번지)		누수징후없음			1건		43건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.