문서번호	운영과-7604
결재일자	2016.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
박광현		박한수	09/19 정종기
협 조
	주무관			황준태

UV탈취시설 전류계 불량교체 및 환기휀 설치계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

UV탈취시설 전류계 불량 및 환기휀 설치 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

UV탈취시설 탈취기 조작 판넬의 전류계 작동 불량과 내부온도 상승 및 통풍상태 이상으로  환기휀 설치 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1		점검대상

점검일시 : 2016. 09. 12.

점 검 자 : 주무관 박광현, 주무관 김인건

점검대상 : UV탈취시설 전류계 고장 및 내부 온도측정, 통풍상태 점검.

2		시설현황

시설명	형식	전 류 계		운 영 실 태	설치년도
		규 격	용 량
케잌 적치장	UV탈취	KDA-3A	DC110V/ AC90~260V	전류계 작동불량 및 조작 판넬실 내부온도 상승	2013

3		점검내용

UV탈취시설 전류계 작동불량 및 판넬실 내부온도 상승 원인 점검결과 조작판넬 인버터 및 UV안정기에서 열이 발생되어 기존의 통풍구로는 열기를 배출하는데 한계가 있어 환기FAN을 설치 강제 배출이 요구됨.

전류계는 장기간 가동에 따른 고장 발생으로 긴급 교체가 요구됨.

4		조치계획

UV탈취동 조작판넬 전류계 및 환기휀 제작설치 전문업체에 의뢰하여 시행.

5		지출방법 및 소요예산

지출방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 1,210,000원 (부가세10%포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비