문서번호	생산관리과-13154
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
신왕근		한희선	09/19 代한희선
협 조

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

공동구 가시설 추가 및 기초공사 공법 변경 실정보고 검토

2016.  09.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

공동구 가시설 추가 및 기초공사 공법 변경 실정보고 검토

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)”관련 공동구 구간 가시설 추가 및 기초공사 공법 변경 실정보고에 대한 검토사항을 보고 드림

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)-장기계속공사

❍ 공사기간 : 2015. 11. 27. ~ 2017. 06. 30.

▶ 1차분 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 12. 31.

❍ 공 사 비 : 3,673,791천원(1차분 : 2,700,000천원)

❍ 계 약 자 : ㈜청미건설 대표 양국진

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

❍ 공사내용 : - 농축조 2지 신설 및 기존 2지 재건설

(D31m×H4m×2지, D35m×H4m×2지, V=13,735㎥)

Ⅱ		현황 및 문제점

1. 구간 : D31mm 농축조 공동구(배슬러지지~분배조) 설치 구간

배슬러지지

공동구

농축조분배조

2. 현황 및 문제점

❍ 현황

- 지장물 현황 : D800mm 회수관

- 토질 현황 : 매립층(자갈썩인 실트질 모래) 및 퇴적토층(실트질모래)

❍ 문제점

- 공동구 공사 구간내 회수관에 의한 항타장비 진입 불가로 기초파일 시공 곤란

- 굴착심도(7~8m)가 깊고 토질이 매립층 및 퇴적토층 으로 되어있어 당초 설계대로           오픈컷 터파기(1:0.3)로 시도하였으나 시공 중 법면이 붕괴되어 작업 중단됨

- 법면 마대쌓기 후 터파기 하려 하였으나 마대 밀림현상 및 붕괴 우려 발생

Ⅲ		CM 검토 의견

1. 검토내용

(1) 검토 개요

뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사의 공동구 공사와 관련하여 가시설 추가 설치 및 기초공사        공법 변경에 대한 적정성 검토

(2) 가시설(H-PILE + 토류판) 추가 설치 검토

공동구 공사 구간은 당초 오픈컷 터파기(구배 1:0.3)로 설계 되어 있으나, 굴착심도(7∼8m,           GL+13∼5)가 깊고 토질이 매립층(자갈섞인 실트질 모래, GL+13∼9) 및 퇴적토층(실트질        모래, GL+9∼3)으로 되어있어 당초 설계대로 시공시에는 안전사고 위험이 있으며 법면         구배를 조정(1:1.5→건설공사 비탈면 설계기준)하여 오픈컷 터파기 공사시에는 지장물(회        수관 D800㎜, L=40m) 보호 및 작업공간 확보(펌프카 및 크리인 설치 위치)가 곤란함에 따라        안전성 및 현장여건을 고려하여 가시설(H-PILE + 토류판)을 설치하여 공사수행 하고자 함.

(3) 공동구 기초공사 공법 변경 검토

① 변경 사유

지장물(회수관 D800㎜)에 의한 PHC파일 항타장비 진입이 불가함에 따른 기초

공사 공법을 변경(당초:PHC파일→변경:헬리컬파일)코자함

② 공법 비교 및 선정

시공성, 경제성, 현장여건 등을 고려하여 헬리컬파일 공법 선정

(4) 수량 변경 현황

공 종		규 격	단위	당 초	변 경	증.감	비 고
공동구	가시설공	H-PILE+토류판	m	-	10.5	10.5	설치구간 연장
	기 초 공	PHC파일(D500)	공	8	-	-8	공법 변경
		헬리컬파일 (강관, D114.3)	공	-	23	23

(6) 공사비 증․감 현황

구 분	공사비 증.감 대비 (백만원)					비 고
	항 목		당 초	변 경	증 ․ 감
공동구 가시설 추가 및 기초공사 변경	순공사비	가시설공		20	20
		기초공	12	37	25
		합 계	12	57	45
	제경비		7	25	18
	도급금액		19	82	63
	관급자재비		16	9	-7
	폐기물처리비
	총공사비		35	91	56

2. 검토 결과

상기 검토내용과 같이 공동구 공사와 관련하여 토질상태 및 지장물(회수관 D800

㎜)에 의한 오픈컷 터파기가 곤란함에 따라 안전성 및 현장여건을 고려하여 가시

설을 추가(H-PILE+토류판, L=10.5m)로 설치하고 지장물(회수관 D800㎜)에 의한

PHC파일 항타장비 진입이 불가함에 따른 기초공사 공법을 변경(당초:PHC파일 →

변경:헬리컬파일)함은 타당하다고 사료됨.

Ⅳ		설계사 검토 의견

1. 가시설 추가 의견

❍ 설계당시 농축조와 농축분배조 시공시 공동구와 연계하여 동시에 터파기 후 기초시공

(말뚝시공)으로 계획함

❍ 현재 공동구 시공시 작업공간 및 지장물 등을 고려할 때 가시설(H-Pile+토류판) 공법을

변경한 것은 적절하다고 판단되나,

❍ 기초파일 시공시 안정성 및 품질향상을 위하여 되메임 후 Pile시공(보조강관 활용)

→ 가시설 시공 및 굴착 → 구조물 시공이 바람직할 것으로 사료됨.(현장여건에

맞게 적절하게 판단)

2. 공동구 기초공사 공법 변경 의견

❍ 설계당시 공동구는 PHC ￠500 SDA공법으로 풍화토 2D 또는 풍화암 1D 근입되는 조건의         선단지지말뚝으로 적용되었으나, 현재 PILE시공 장비 진입 등 현장여건 및 구조물 하중         등을 고려할 때 소형장비로 시공가능한 헬리컬파일 공법 변경은 적절하다고 보임.

❍ 단, 현재 검토 자료로는 헬리컬파일 평균길이 7.0m로 선단 지지층을 자갈층으로 선정         한 것으로 보이므로 시공시 지내력 효과증진을 위한 그라우팅 시공은 밀실하게 주입         되도록 품질관리가 요구됨.

❍ 헬리컬파일 시공 후 재하시험을 실시하여 구조물기초 안정성 확인 필요

Ⅴ		조치 의견

❍ 상기내용 검토결과 “가시설(H-PILE+토류판) 추가 설치 건”은 공동구를  PC박스로 대체 시공시 가시설을 SK판넬 등으로 대체 가능 여부와 이에 따른 경제성을 검토토록 지시코자 하며,

❍ “공동구 기초공사 공법 변경 건”은 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하므로 이에따른 공사비를 반영하고 공사의 시급성을 감안하여 우선 시공토록 업무 지시코자 하며, 적용단가 등에 대해서는 계약금액 조정 검토를 거쳐 설계변경에 반영 조치코자 함.

❍ 또한, 시공시 설계사의 의견을 반영토록 지시하여 품질향상 및 안정성을       확보코자 합니다.

따로붙임 : 1. CM 실정보고 공문 1부.

2.  CM 검토의견서 1부.

3. 기술지원감리원(토질 및 기초분야) 검토의견서 1부.

4. 설계사 검토의견. 끝.