문서번호	급수운영과-20622
결재일자	2016.9.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	09/20 이계환
협조

급수협의 보고

(*********)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2016. 9. 20.

보고자 : 지방시설서기보 유강현

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-18751(2016.8.29)

나. 위    치 : **********************

다. 건 축 주 : ****

라. 규  모

1) 층  수

가) 기존건물 : 지하 1층, 지상 4층(기존 지하 1층, 지상 3층)

나) 신규건물 : 지하 1층, 지상 5층

2) 연면적 : 99,967.58㎡(기존면적-39827.96㎡, 증축면적-60,139.62㎡)

마. 용  도 : 판매시설,근린생활시설

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 21m

나. 분기 배수관 : 1994/DCIP/250mm

다. 분기점 수압 : 4.4kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지(H.W.L : 72m, L.W.L : 65m)

3. 수도계량기 구경산출

가. 판매시설,근린생활시설  : 일반용-150mm

※ 구경산출 근거 : [(99967.58*0.035)/8]≤563[D=150mm 시간당 출수량(㎥)]

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.