옥내(공용)급수관 컨설팅보고서(가리봉동 동산빌라B동)
접수번호		현장민원과-20966			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						안현철	09/20 김창년
결재일자		2016.9.20.
공개여부		대시민공개
CU********0*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2016 년   9 월   20 일   화 요일

□ 일반현황

고객접수번호	0972016072197			위 치	구로구 디지털로 27길 129 동산빌라 b동 202호
신청자 성명	송재순(대표)			연 락 처	*************
계량기 구경	50			건 물 명	다세대
건물연면적	432.72	준공년도	1990	건물규모	지하1층/지상3층

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 :  있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음,

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.14	mg/L	0.36	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 유입관로

○ 2차진단(정밀진단)

- 계량기 인입관: 아연도 강관으로 녹물 출수됨,

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선,   끝.