문서번호	기전설비과-3600
결재일자	2016.9.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	09/20 박상돈
협조

난지한강공원 가양대교북단 승강기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

시 설 부

[기전설비과]

난지한강공원 가양대교북단 승강기 고장 보고

한강공원내에 설치되어 있는 가양대교북단 승강기의 고장으로 운행 중지된 원인 및 조치계획을 보고 드림.

□ 승강기 현황

위 치	규 모	동력(kw)	준공검사일	시공업체	안내센터
가양대교북단승강기	20인승×1 1,350㎏	5.5kw	`09. 12. 29.	㈜금호 엘리베이터	난지

□ 고장개요

○ 고장일시 : 2016. 9. 18(일) ~

○ 장소(위치) : 가양대교북단(마포구 상암동)

※ 자전거 이용자 들이 주로 사용하는 승강기

○ 고장원인 및 정비지연사유

- 승강기 구동주요부품 중 모터 제동기(Brake)의“제동뭉치”소손으로 인한 승강기 멈춤 현상 발생.

- 제동기 생산업체가 외산(중국)으로 국내수입사들을 통해 부품 보유 여부확인 등으로 부품수급의 어려움이 있어 기간이 지연되고 있음.

○ 부품사진

모터 제동장치 1	모터 제동장치 2

□ 조치현황

○‘16. 9. 18 : 유지관리업체 출동하여 승강기 멈춤 원인파악 및 점검

○‘16. 9. 19 : 제동기의“제동뭉치”소손 확인, 부품수급(수입社 부품 보유확인)

○‘16. 9. 21 : 제동기 부품 교체 예정

□ 현재 운행 현황

○ 승강기 운행정지 조치

- 정지기간 : 2016.9.18. 17:00(일) ~ 현재

- 안전확보 : 유지관리업체(금강테크엘리베이터), 안내센터(난지), 본부 담당자

·운행정지 안내문 부착 및 안전띠 설치, 현장순찰 통한 민원안내 등

□ 보고자 의견

○ 승강기 멈춤 현상이 모터 제동장치 부품 중“제동뭉치”의 소손임을 확인하고   제동장치의 중요도를 감안, 즉시 운행정지 조치 하였으며, 당 부품을 구매 요청(수입사 물품확보 확인)하여 21(수)까지 수리 완료하고자 함.

□ 향후계획

○ 승강기 정상운행 조치 : 2016.9.21.(수)

- 정비내용 : 제동장치(제동뭉치 - 중국산) 교체

- 정비주체 : *****************

□ 행정사항

○ 물품구매비 지급

- 지급방법 : ****

- 소요비용 : **************************************

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강                      공원 기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

- 수리업체 : **********.

○ 승강기 정비 결과에 따른 후속조치 및 결과 보고.

○ 승강기 운행중단에 따른 민원응대 협조요청(난지안내센터).  끝.