문서번호	행정운영과-10919
결재일자	2016.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정운영과장	경영관리부장
이인호		유정상	09/20 정진일
협조

지하 기계실 온수보일러 교체 및

청소근로자 휴게실 감압변 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

상수도사업본부

(행정운영과)

지하 기계실 온수보일러 교체 및

청소근로자 휴게실 감압변 설치 계획

지하 기계실에 설치 운영중인 온수 공급용 보일러의 노후 및 효율    저하로 새 제품으로 교체하고 청소근로자 휴게실에 공급되는 상수도   수압을 조절하기 위하여 감압밸브를 설치하고자 함.

□ 현황 및 문제점

❍ 지하 기계실 온수보일러

- 온수공급용 가스보일러의 내용연수 경과 및 노후로 효율저하

- 버너의 잦은고장 및 보일러 몸통 부식으로 위험요소 있음(사진참조)

※ 보일러 제조년월 : 2005.5.23.(입형 온수보일러의 내용연수 : 11년)

❍ 감압밸브 설치

- 청소근로자 휴게실 개선공사 준공(2016.7.28.) : 상수도 설치

- 상수도 공급 메인수압이 높아 세면기 및 샤워실 등 설비의 고장 발생

- 상수도 수압을 적정수준으로 감압필요(4㎏/㎡ 이하)

지하 기계실 저장식 가스 온수보일러 교체
<기존 보일러>	⇨	<신품 보일러>	◦품명 및 모델 가스 온수보일러 (KDB-1035GPD) ◦저장능력 135ℓ ◦공급능력 42ℓ/min

□ 보일러 교체 계획

청소근로자 남, 여 휴게실 상수도 배관에 감압밸브 설치
<메인압력>	⇨	<신품 감압밸브>	◦감압밸브 25mm 2대 설치 ◦설치전 메인압력 6~8㎏/㎡ ◦설치후 메인압력 4㎏/㎡ 이하

□ 감압밸브 설치 계획

□ 추진일정

❍ 2016. 09. 19 ~  추진계획 수립

❍ 2016. 09. 22 ~  보일러 교체 및 감압밸브 설치

❍ 2016. 09. 30 ~  작업완료

□ 소요예산 : 금6,1000천원(금육백일십만원)

❍ 보일러 교체 및 감압변 설치(부가세포함)

❍ 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 수선유지교체비(시설장비유지비)

□ 지출방법 : 작업완료후 채주의 청구에 의거 계좌입금

❍ 작업업체 : ㈜기혜경동 노원대리점 대표 김용석.  끝.