문서번호	서울특별시공무원수련원-6817
결재일자	2016.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		代고명재	09/20 김양수
협조

전 기 안 전 교 육(2016.9)

2016. 9

서울특별시공무원수련원

★ 전 기 안 전 교 육 ★

		교육일자		2016년 9월 19일 월요일

		교육대상		전기실 직원(3명)

		교육내용		잔광현상 및 대책

1		잔광현상 및 대책

■ 잔광현상이란

■ 잔광현상의 대책
1) 네온S/W 사용에 의한 잔광현상 원인 및 대책
- 네온S/W에 의한 잔광은 S/W내부에 병렬로 연결되어 있는 위치표시용 네온 램프로 흐르는 전류가 형광 램프를 통하여 흐름으로 인하여 발생합니다.
- 대책으로는 네온저항 56K ohm을 GLOW STARTER와 병렬로 붙이는 방법이 있으며 진상용 콘덴서가 부착된 형광등에는 발생하지 않습니다.
- 변경된 KS규격에서는 20W이상의 형광등은 필히 역율개선용 콘덴서를 부착하여하 하므로 본건에 의한 잔광은 발생하지 않습니다.
2)콘덴서의 전압에 의한 잔광현상 원인및 대책
- 콘덴서 전압에 의한 잔광은 S/W 소등시 임의로 발생하며 통상 1분이내에 소멸됩니다.
- 원인은 S/W를 끄는 시점에 0V~ 310V의 전압이 콘덴서에 충전되고 이 중 전압이 110V 이상이 될 경우에만 발생합니다.
- 이전압은 10ms 이내에 110V 정도로 떨어지고 이후 서서히 방전하게 되며 소멸시간은 콘덴서, 형광램프, 등기구 특성에 따라 일정하지 않습니다.
- 대책으로는 방전시간이 길어 문제가 될 경우 방전용 저항 약 220K ohm을 콘덴서에 병렬로 삽입하면 해결됩니다.
3) 접지선의 오 배선으로 인한 인입선의 활선 상태에 의한 원인 및 대책
- 입력단자의 전압이 활선인 상태의 경우 잔광이 발생하는 것이 아니라 등기구와 천정의 절연 상태가 양호하면 나타나지 않을 수도 있습니다. 특히 램프에 손을 접촉하면 잔광이 생기거나 더욱 밝아지는 현상이 생기죠.
- 이 경우의 원인은 case와 lamp간의 정전용량으로 인한 누설전류가 원인이고
- 대책으로는 S/W를 끈상태에서 등기구의 전원 인입선과 case간의 전압차를 없애 인입선의 램프를 통하여 다시 대지로 흐르지 않도록 하는 것이죠.

■ 결론
- 잔광이 발생하는 것은 S/W를 끈 상태에서도 어디엔가 energy(전압)이 있기 때문이므로 전압을 제거하면 잔광에 대한 완벽한 대책이 됩니다.
- S/W를 끈 상태에서 전원 인입선에 전압이 나오는 것은 잔광문제보다 등기구 취급시에 발생할 수 있는 전기안전상의 문제가 있으므로 전압이 걸리지 않도록 하여야 합니다.
- 참고로 잔광현상이 문제가 되기 시작한 것은 전원 공급방식이 중성선 접지방식(단상3선식)에서 현재의 1선 접지 방식으로 바뀐 때부터입니다.
■ 잔광 가능성 확인및 조처방법
- S/W를 끄고(회로차단기는 켠다) 등기구 cover를 벗겨낸 후 전원 인입선 단자와 접지간의 전압을 측정하여 전압이 180V 이상 나오면 잔광의 가능성이 있으므로 옥내 배선 상태를 재점검하여야 합니다.
(상기 사항은 전기공사 또는 등기구 취부전에 하는 것이 좋겠죠!)
- 사용 전압계는 입력저항이 충분히 높은것을 사용하는 것이 좋습니다. (예를 들면 DIGITAL MULTI-METER 입력저항이 10Mohom 이상의 것을 사용하시면 됩니다.)
- 전압이 뜨는 경우는 S/W전단 E.L.B 또는 N.F.B의 배선을 바꾸어 주면됩니다. 그러나 등기구에서 배선을 바꾸는 것은 소용이 없습니다.
- 그러므로 초기의 전선 인입 및 배선시 색구분에 의한 배선을 하는 것이 최선의 방법입니다.
* 참고로 잔광현상이 겨울보다 여름철에 많이 나타나는데 그것은 천장재료로 사용된 석고보드가 겨울에는 절연이 양호하여 누설전류가 적으나 여름에는 습기를 흡수하여 절연이 나빠져 누설전류가 증가하기 때문입니다.

교육대상자	문 병 선	김 상 준	김 성 남