문서번호	기획관리과-8951
결재일자	2016.9.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	09/20 이계헌
협 조
	주무관			류준영
	주무관			박아름

데이터센터 옥상 방수 및 태양광발전설비 설치 공사

제1차 공정회의 결과보고

2016.  9.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

제1차 공정회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016. 9. 7(수). 14:00

○ 장  소 : 데이터센터 2층 회의실

○ 참석자 : 총 10명

- 방수공사(현장대리인), 태양광발전설비(부장 및 차장), 감리(대표)

- 공사감독 - 건축(1명), 전기(2명), 기계(1명), (시설)공무직(2명)

※ 붙임 참석자 명부 참조

□ 회의내용 및 결과

분야

회의내용

회의결과

방수공사

안전문제

수방계획 포함

옥탑층 난간 및 계단 설치 필요

기존 몰탈 층 철거 부분과 비 철거 부분 시공방법 및 경사(구배) 처리 방법

비철거 부분 (방수층)모르타르 상태 진단 후 시공방법 결정

항온항습기 부상 후 하부 방수 층 철거 및 시공 방법

적정한 시공방법 검토 후 별도 보고 예정

태양광발전설비 설치, 전기공사를 고려한 전체 공정표 수정

간섭 공정간 일정 협의 후 공정표 수정 제출 예정

태양광발전설비

(전기포함)

역전력계전기 설치 여부

배선 평면도 누락(도면 작성하여 감리 확인 후 제출 예정)

배선 평면도에 포함 예정

전기공사 내역에 포함해야 함, 동력 ACB와 전원 연결해서 설치 예정 (크기 : 200×200×200mm3)

모니터링 시스템 관제실 추가 설치 필요성

모니터링 시스템은 지하 전기실에 설치하고 2층 관제실과 연결

태양광 제작기간 및 설치기간

관급자재 납품 요구 : 2016. 9. 8

태양광구조물 장비 제작 기간 약 25일, 태양광구조물 설치기간은 20일 정도 소요 예상

※ 현장인입시기 : 방수공사의 모르타르 층 타설 및 양생 후

기타

1층 전산교육 지장 최소화

소음이 심한 공정의 경우 주말에 실시

전기공사 업체 확정 후 공사범위 명확화 필요 (태양광 시공범위 태양광 구조물, 인버터, 모니터링 시스템 설치까지이고 UTP를 포함한 나머지 부분은 전기공사 부분에 포함되어야 함)

누락된 부분은 전기공사 내역에 포함하여 입찰 진행 필요

- 차후 하자 발생 시에 태양광과 전기공사간의 하자책임소재가불분명해질 수 있음

□ 행정사항

○ 공정회의 결과 반영하여 분야별 공사 추진

○ 방문민원 및 내근자 근무환경을 위해 소음 및 진동 발생이 큰 공정은 주말을 이용하여 시공

○ 시스템에어컨 실외기 이설 조치에 따른 청사 냉·난방 중지

※ 냉·난방 중지기간(예정) : 2016. 9. 24 ~ 11월 5일

□ 향후계획

○ 옥상 방수공사 착공신고	:	’16. 09. 19.
○ EHP 냉·난방기 실외기/기존 방수층 철거	:	’16. 09. 24.
○ 관급자재 반입 및 설치 / 전기공사 시행	:	’16. 10. 12.
○ 복합방수 / 냉·난방기 재설치	:	’16. 10. 27.
○ 태양광 모듈 설치	:	’16. 11. 03.
○ 준공검사 및 대가지급	:	’16. 11. 15.