문서번호	운영과-7705
결재일자	2016.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방공업사무관대우	운영과장
김희태		김용찬	09/20 정종기
협조

4처리장 최초침전지 슬러지콜렉터(2호) 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

중랑물재생센터

(운영과)

4처리장 최초침전지 슬러지 콜렉터(2호) 수리계획 보고

4처리장 최초침전지에서 운영하고 있는 슬러지콜렉터 2호가 장기간 가동

에 따른 부품 마모가 심하여 슬러지콜렉터 가동정지 상황이 발생하여 수리 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비 고
4처리장 최초침전지	슬러지콜렉터 (2호)	더블체인플라이트켄베이어 W4.3-L50-H3	계열당16대 (수리대상 1대)	-1996년 설치

□ 점검결과

○ 4처리장 최초침전지 슬러지콜렉터(2호)가 1996년 설치하여 현재까지 가동중에 있으며, 논메탈 부품의 심한 마모와 파손으로 인하여 성능이 현격하게 저하되어 슬러지콜렉터 가동정지 상태가 발생되어 콜렉터 분해정비가 필요한 상태임.

○ 슬러지콜렉터 정지로 최초침전지 수처리분야 효율이 현격히 저하되며.  옆침전지 부하 부담이 심하여 긴급정비가 필요함.

□ 조치계획

○ 슬러지콜렉터 파손부품 교체 정비.

○ 침전지 슬러지제거 및 침전지 내부 청소 및 정비.

○ 슬러지콜렉터를 정상가동 할 수 있도록, 수리금액이 소액이고 긴급을 요하므로 기기설비 전문 수리업체인 더난기공과 수의계약으로 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	스프랏켓기어 휨	내 용	인양기체인 파손
내 용		내 용

□ 행정사항

○ 소요예산 : 금4,983,000원 (부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 오니처리분야 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비).

붙 임 :  견적서 2부.   끝.