【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	서울메트로사장(기계사업소)
(경유)
제목	지하철역사의 승강장내 스프링클러설비 설치관련 질의회신

1. 소방행정에 대한 관심에 감사드리며, 귀 공사에서 질의한 사항에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다

□ 질의내용

☞ 지하철2호선 양천구청역 승강장은 역사 특성상 승강장안전문(스크린도어)이 천장 면과 완전 밀폐된 구조가 아닌 선로부 터널과

반 개방된 구조로서 이므로  승강장에 스프링클러설비 헤드를 제외하여도 되는지 여부

□ 답변내용

☞ 지하철역사의 승강장의 경우 인접한 선로 천장에 고압의 전기설비가 설치되어 스프링클러설비 헤드를 설치하지 아니하였으나

스크린도어(PSD)설치로 인하여 승강장과 고압의 전기설비가 설치된 장소가 구획된 경우 스강장에 스프링클러설비 헤드를 설치하여야 합니다.

□ 관련법규 : 스프링크러설비의 화재안전기준(NFSC 103)

☞ 제15조(헤드의 설치제외) ① 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다.

3. 발전실·변전실·변압기·기타 이와 유사한 전기설비가 설치되어 있는 장소

□ 관련법규  : [소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관법률                                시행령[별표2]특정소방대상물](제5조 관련)

6. 운수시설

가. 여객자동차터미널

나. 철도 및 도시철도 시설(정비창 등 관련 시설을 포함한다)

다. 공항시설(항공관제탑을 포함한다)

라. 항만시설 및 종합여객시설. 끝.

	양천소방서장
담당자	김영근		예방팀장	김효창		예방과장	전결 09/21 주병식
협조자
시행	예방과-16123	(		)	접수		(		)
우	07982	서울특별시 양천구 목동서로 100	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2654-0676	/	28284@seoul.go.kr	/	대시민공개