문서번호	시설보수과-3127
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김현태		09/21 강병수
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장 디지털보호계전기 점검 보고

2016. 9

서울시난지물재생센터

(시설보수과)

유입펌프장 디지털보호계전기 점검 보고

■ 디지털보호계전기 현황

설치장소 및 대수	1펌프장 전기실 3대	2펌프장 전기실 14대
제 품 명	GIPAM-2000FI	GIPAM-2000M
제 조 사	LS산전	LS산전
제 조 년	2013년	2012년

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2016년 9월 19~20일

- 점검 대상 : 1, 2펌프장 수배전반에 설치된 디지털보호계전기

- 점검 사유 : 디지털보호계전기가 정상적으로 동작하는지 확인 점검

■ 점검 결과

- 부식성 가스에 의한 디지털보호계전기 내부 PCB(2펌프장 고단 1호 모터기동반),       액정디스플레이(1펌프장 TR 2,000KVA 2차 VCB반) 불량

■ 조치 계획

- 제조사에 의뢰하여 점검 및 불량 부품을 교체할 계획임

- 수리비용 약 120만원(VAT포함). 끝.