문서번호	시설과-6961
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
이경호	강민수	09/21 김재균

장충단공원 실개천 폭포 수중펌프 고장 보고

2016. 9

중부공원녹지사업소

(시설과)

장충단공원 실개천 폭포 수중펌프 고장 보고

건 명	장충단공원 실개천 폭포용 수중펌프 고장 보고
고장일시	2016. 9. 19. 15시경
위 치	장충단공원 실개천 폭포
점 검 자	전기운영7급 이경호외 1명, 에이치제이펌프데크업체 기술진1명
설비현황	- 수중펌프 : 18.5KW(0.84㎥/분.양정8m)×2대(예비1대 포함)
고장내용	〇 장충단공원 실개천 폭포용 수중펌프 2대중 1대고장 〇 고장원인 - 수중펌프의 장시간 가동 및 집수정에 토사 및 협잡물 등 유입으로 축기어, 베어링, 임페라 마모 및 모터권선 소손으로 수중펌프 가동불가 상태임
	장충단공원 폭포 수중펌프		펌프 절연저항 점검
조치의견	〇 고장난 상시 수중펌프를 폭포 운영에 지장이없도록 즉시 예비 수중펌프로 교체 가동운전 조치하였으며 고장난 수중펌프는 점검 및 기술지원한 에이치제이 펌프테크 업체에 수리설치토록하여 실개천운영에 만전을 기하고자 함
계약방법	수의계약 : 수리금액이 소액임으로 아래 관련법규에 의거 수의계약
관련법규	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호
수리업체	에이치제이펌프데크 대표 : 이 규 창(☏031-695-6311) 주소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 88 디지털엠파이어2 103동 406호
소요예산	소요금액	약7,000천원
	예산과목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비(실개천 유지관리)

끝.