함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도계획부장)
(경유)
제목	별내선(8호선연장) 건설사업 관련 2차협의에 대한 부서의견 통보

1. 도시철도계획부 11266('15.12.31)호와 관련입니다.

2. 별내선(8호선연장) 건설사업과 관련하여 협의 요청하신 사안에 대한 우리

부서 검토 의견을 첨부와 같이 통보하오며, 암사정수센터는 30년이상 노후된 콘크리트 구조물이며 국가기반시설임을 감안 보수적인 안전기준을 적용하여 안전한 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

○ 부서의견 주요내용

- 공사 진동허용 기준은 당초 1차협의시 귀부서에서 제시한 기준인 0.2cm/sec 반영

(노후 구조물로 명확한 근거없이 0.3cm/sec으로 기준 완화는 동의 어려움)

- 열차 상시진동이 정수처리 전반에 미치는 영향성 평가 필요하므로 검토후

재협의(4월 자문회의시 건의사항)

- 현재 추진중인 암사취수원 수질개선 사업은 본사업 노선과 저촉되지않도록

검토하여 추진 예정임

※ 세부사항 별첨

붙임 :  부서 협의 의견 1부. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	09/22 代한희선
협조자
시행	생산관리과-13451	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개