문서번호	시설관리과-26160
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김용성		윤덕묵	09/23 천성훈
협 조
	주무관			박태욱
	주무관			윤효진
	주무관			장준원

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰 점검일지

2016. 9. 22

기전팀

수리반

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰 점검일지

관 악										동 작
구 분	수전반		모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
가압장명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			가압장명		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
봉현 60HP	380		1,5		5,3		88		양 호	신대방 15HP		380	3,5		5,5		25,6		양 호
봉천9 5HP	380		2,5		3,9		2,1		양 호	사당5 20HP		380	1,8		4,0		4,9		양 호
신림3 50HP	380		4,5		6,5		29,7		양 호	상도5 15HP		380	4,7		6,0		4,9		양 호
신림7 30HP	380		3,8		6,9		12		양 호	사당3 15HP		380	3,7		6,8		20,6		양 호
신림10 20HP	380		2,4		5,5		8,0		양 호	달마사 1HP	220		2,6		5,5		1,9		양 호
서울대 15HP	380		4,2		5,5		17,5		양 호	신림2 15HP	380		3,7		4,2		19,5		양 호
상도3 75HP	380		2,4		7,0		64,2		양 호	동 일 10HP	380		3,3		7,3		13		양 호
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천6-2	2,500		3,3	양 호		양 호		양 호		상도3		2,000	3,2	양 호		양 호		양 호
봉천11(소)	500		3,5	양 호		양 호		양 호		사당3		1,000	3,5	양 호		양 호		양 호
남현동	2,500		3,7	양 호		양 호		양 호		사당4		1,000	3,4	양 호		양 호		양 호
신림2	2,500		3,0	양 호		양 호		양 호		봉 현		2,500	3,12	양 호		양 호		양 호
신림2-1	3,500		3,3	양 호		양 호		양 호		신림9		2,000	3,4	양 호		양 호		양 호
□ 무인 증압(가압)장 및 배수지 기전설비 순찰점검 ○ 노량진배수지 ․ 법원가압장 - 2016.9.22.(14:00~17:00) 정전대응 및 사이버 테러 대응 모의훈련 참석. - 법원가압장 사이버테러(해킹)에 의한 가압펌프 정지 시 현장출동 대응훈련. - 노량진배수지 정전 대비 복구(절체)훈련.
특이사항		본부 기전설비 순회점검 중 (9/9~9/23)