문서번호	급수운영과-22950
결재일자	2016.9.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용섭		함현준	09/23 박길영
협조
	주무관		백종호

수질민원 발생에 따른 조치계획 보고

(서교동 475-45호)

2015. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

수질민원 발생에 따른 조치계획 보고

(서교동 475-45호)

마포구 서교동 475-45번지 연립주택(16세대)에서 수돗물에 이물질이 발견된다는 민원이 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

❍ 위  치  : 마포구 서교동 475-45번지 삼호센터빌 1동 304호

❍ 민원인  : 입주자 대표  조영길(☎*************)

❍ 민원 내용 : 수돗물에 이물질이 발견되어 조치 요망

Ⅱ		그간의 추진사항

❍ 2016. 9. 19 :  급수불편해소 민원으로 접수(현장민원과 직원 김학기 출동)

- 처리 결과 : 수돗물에서 이물질(검은색 알갱이)이 일부 나온 것이 확인                            되어 계량기 철거 퇴수조치

❍ 2016. 9. 20 :  민원인이 재차 이물질이 발견된다며 급수운영과에 유선으로 접수

- 처리 결과 : 연립주택 주계량기(Φ40)를 철거 수돗물을 채수 확인 한                              결과 이물질이 섞여 출수 되는 것을 확인 함(사진 참조)

❍ 2016. 9. 21~ 9. 22 : 서교동 475번지 일대 배수관 퇴수 실시(직반장, 기간제 근로자)

- 처리 결과 : 배수관에서 이물질이 미세하게 발견되었음

Ⅱ		보고 내용

❍ 마포구 서교동 442 473, 475, 476번지 일대(증산5중블록)는 뚝도정수장 고도정수       처리공사로 인하여 수계변경(와우산배수지→백련배수지)한 지역으로 백련배수지수       계의 관말지역인 관계로 배수관에서 이물질이 발생하고 있음

.

▣ 마포구 백련배수지수계 관말지역 위치도

Ⅲ		조치 의견

❍ 관말지역으로 인해 발생되는 배수관 내부 슬라임(Slime) 발생에 대한 민원을 긴급       해결코자 우선 서교동 475번지 일대 배수관을 물세척 기간제근로자를 활용하여        배수관을 퇴수하고자 하며, 향후 주변지역에 대하여는 주기적인 퇴수를 실시하여       집중관리하고자 합니다.

- 조치계획

⁕ 대 상 : 성산12소블록(서교동 442, 473 ,475, 476번지 일대)

⁕ 물세척 실시자 : 직반장, 기간제근로자

⁕ 물세척 작업기간 : 2016. 9. 23~ 9. 30

⁕ 물세척 작업구간 : 12개소

붙임 :  1. 위치도 및 현황도 1부.

2. 현장 사진 1부.

3. 물세척 작업 구간도(12개구간) 1부.  끝.