문서번호	시설과-6363
결재일자	2016.9.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
손영민	한상길	09/23 공헌구
협 조

『 서울대공원 노후 하수관로 정비공사(2차)』 현안사항 검토 보고(3차)

2016년 9월

(시 설 과)

『 서울대공원 노후 하수관로 정비공사(2차)』

현안사항 검토 보고(3차)

「서울대공원 노후 하수관로 정비공사」 감독업무 수행 중 시공사로부터 현장 시공 여건의 변화에 따른 실정보고가 있어 이를 검토 보고 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 서울대공원 원내

○ 공사규모

- 하수관 개량(D=300㎜~800㎜) : 1,455m

- 비굴착 전체보수(D=300㎜~700㎜) : 865m

- 기타 맨홀 설치 및 정비 : 64개소

○ 공사기간 : 2016. 3. 14. ~ 10. 30.

○ 사 업 비 : 990,873천원

(도급비 : 627,692천원, 관급비 : 321,250천원, 이설비 : 41,933천원)

○ 계 약 자 : 세전종합건설(주) 대 표 차 상 엽

Ⅱ		보고내용

하수관 개량 공법 변경

○ 당초 오수관 개량 구간 중 장미원 다리 ~ 미술관 입구 구간에 가로수  및 안전휀스, 우수관 등 지장물 과다로 개착 시공이 불가능하여       공법 변경이 요구 됨

공 종	관경	연장	당 초	변 경	비 고
오수관 개량	Φ450	92m	굴착 개량	비굴착 개량

○ 변경내용

○ 위치도 및 현황사진

		오수 우수

현장여건 변화에 따른 변경

○ 하수관의 개량 심도를 1.4~1.8m로 설계하여 조립식 맨홀(최소심도 1.4m)을  관급자재로 구매 설치 할 계획이었으나, 현장 조사결과 지하구       (심도0.6~1.1m)의 상부가 저촉되어 시공 방법을 현장 타설로 변경

○ 변경내용

공 종	규격	개소	당 초	변 경	비 고
오수맨홀 설치	1호	2	조립식 맨홀	현장타설 맨홀
오수맨홀 설치	2호	22	조립식 맨홀	현장타설 맨홀

Ⅲ		검토결과

○ 지장물(가로수, 우수관등)로 개착 시공이 어려운 구간에 대하여는   비굴착 전체보수로 시공방법을 변경

○ 지하구 상부 저촉으로 인하여 관급자재로 구매한 맨홀의 설치가 어려운  구간에 대하여는 현장타설로 시공방법을 변경

○ 변경예산

(단위 : 천원)

공 종	단 위	단가 (원)	당 초		변 경		증, 감		비고
			수량	금액	수량	금액
총사업비				50,694		59,642	증	8,947

○ 세부소요예산

공 종	단 위	단가 (원)	당 초		변 경		증, 감		비고
			수량	금액	수량	금액
하수관 사업비				10,666		23,690	증	13,023
하수관 개량 (개 착)	m	48,804	92	4,490			감	4,490
하수관 개량 (관급자재비)	m	67,130	92	6,176			감	6,176	자재
하수관 개량 (비 굴착)	m	257,500			92	23,690	증	23,690
맨홀 사업비				40,027		35,952	감	4,075
맨홀설치(1호)	개	570,113	2	1,140			감	1,140
맨홀설치(2호)	개	664,692	22	14,623			감	14,623
맨홀(1호) (관급자재비)	개	560,100	2	1,120			감	1,120	자재
맨홀(2호) (관급자재비)	개	1,052,000	22	23,144			감	23,144	자재
맨홀설치(1호) (현장타설)	개	1,038,067			2	2,076	증	2,076
맨홀설치(2호) (현장타설)	개	1,539,820			22	33,876	증	33,876

Ⅳ		조치의견

○ 현장 여건 변화에 따라 발생된 추가 공종에 대하여 우선 시공 및 관급   자재를 변경(감)하고, 공법 변경에 따라 증·감되는 사업비는 추후 설계    변경시 정산 반영 코자 함.  끝.