문서번호	정수운영과-12204
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	09/23 차윤기
협 조

탈수기 점검 결과 보고

2016. 9.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

탈수기 점검 결과 보고

환경

배출수처리시설에 설치운영중인 탈수기 이상에 따른 시설점검을 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 점검내용

○ 여판 개판(press open) 시 유압유니트 이상 소음 발생 및 2호기 연기 발생

○ 탈수기 2호기 슬러지 압입 시 슬러지 유출

2호기 연기 발생	2호기 슬러지 유출

Ⅱ		점검결과

□ 점 검 일 : 2016. 9. 21.(수)

□ 점검업체 : ㈜유니온 청주공장(탈수기 제작업체)

□ 점검내용

○ 탈수기 2호기 슬러지 유출

- 여포 위치 변경

- 여판 위치조정 체인 장력 조절

○ 탈수기 2호기 여판 개판(press open) 시 연기 발생

- 고압상태에서 압력이 풀리면서 발생되는 정상적인 현상으로 이상없음 확인

○ 탈수기 유압설비 이상 소음 및 진동 발생

- 유압유니트 압력 스위치 및 체크밸브 조절

탈수기 2호기 점검(1)	탈수기 2호기 점검(2)
유압유니트 점검(1)	유압유니트 점검(2)

Ⅲ		향후계획

□ 정기적인 점검으로 기기상태 점검 및 소모품 적기교체 등 관리 철저.  끝.