문서번호	수도자재관리센터-20286
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		代김정선	09/23 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

(구경 80~300mm,2차-위지트에너지)

2016.  09.

수도자재관리센터

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 대형계량기 납품

가.수도자재관리센터-16455(2016.08.04) 대형계량기 2차 구매관련

나.납품회사 : 위지트에너지(주)

납품업체	구 경	수 량	납품업체	구경	수량
위지트	80mm	70개	위지트	200mm	10개
위지트	100mm	30개	위지트	250mm	15개
위지트	150mm	30개	위지트	300mm	5개

2. 계량기 성능검사

가. 임페라 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 구경	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80~100mm	2.7mm	80mm	W16-800018	2.8mm	합격
		100mm	W16-800012	2.8mm	합격
150~300mm	4.2mm	150mm	W16-800008	4.3mm	합격
		200mm	W16-800004	4.2mm	합격
		250mm	W16-800014	4.3mm	합격
		300mm	W16-800003	4.4mm	합격

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정	측정결과		합격여부
		측정범위	전	후
80mm	W16-800020	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	-0.71%	-0.74%	합격
			0.04%	0.02%
300mm	W16-800003	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	1.18%	1.13%	합격
			0.24%	0.27%

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	W16-800018	0.41mm	0.37mm	합격
100mm			W16-800012	0.33mm	0.26mm	합격
150mm			W16-800008	0.52mm	0.44mm	합격
200mm			W16-800004	0.51mm	0.59mm	합격
250mm			W16-800014	0.78mm	0.54mm	합격
300mm			W16-800003	0.77mm	0.63mm	합격

라. 내구성 및 납품시료 비교 분해검사

1) 분해 검사결과

구 경	분해대상 구분		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
기물번호	W15-800002	W16-800018	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
분해전
분해 후 각종부품 비교

※납품계량기 자석 차폐장치 변경

마. 수포시험

1) 기물번호 : 80mm : W16-800018

시험항목		시 험 결 과	시험방법
		NO.(80mm)
기밀시험		이상없음	지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험		이상없음	항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘사진
시험설명	사 진			시험설명	사 진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 5개 올려놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.