문서번호	물순환정책과-17265
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	물재이용관리팀장	물순환정책과장
김영일	신승화	09/23 안대희

물순환 총괄계획단 자문 계획(16-6차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

물순환총괄계획단 자문 계획(16-6차)

우리시에서 도입 시행중인 ˝건강한 물순환 도시조성˝ 추진을 위한 방향제시와 물순환 계획의 적정성 검토를 위하여 강서구 방화동 공항시장 정비사업 복합건축물신축공사 외 3건에 대한 물순환 총괄계획단 자문 요청이 있어 다음과 같이 자문을 하고자 함

1		자문사업 개요

□ 방화동 공항시장 정비사업 복합건축물 신축공사

❍ 위  치 : 강서구 방화동 620-100번지 일원

❍ 규  모

- 대지면적 : 12,244.00㎡

- 건축면적 :  5,276.624㎡ (건축연면적 72,519.169㎡)

- 사업시행자 : 공항시장정비사업 조합

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 3,818.95㎡ , 정방형침투통 3개소, 침투트렌치 28m

□  신정동 도시개발구역 B-1획지 공동주택 신축공사

❍ 위  치 : 양천구 신정동171-61번지 일대

❍ 규  모

- 대지면적 : 20,067㎡

- 건축면적 :  4,011.0727㎡ (건축연면적  57,870.1093㎡)

- 사업시행자 : ㈜엠피씨라이프

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 1,227.8㎡, 침투트렌치 794m, 침투통 32개, 빗물이용시설 252㎥,

옥상녹화 178.36㎡

□ 상아아파트2차 주택재건축 정비사업

❍ 위  치 : 강남구 삼성동 19-1, 19-4

❍ 규  모

- 대지면적 : 27,721.80㎡

- 건축면적 : 4,220.47㎡ (건축연면적 130,319.59㎡)

- 사업시행자 : 상아아파트 2차 주택재건축 정비사업 조합

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 5,776.7㎡, 빗물저류시설 270㎥

□ 천호4촉진구역 도시환경정비사업

❍ 위  치 : 강동구 진황도로 천호동 410-100번지 일대

❍ 규  모

- 대지면적 : 17,394.20㎡

- 건축면적 : 6,529.57㎡ (건축연면적 160,066.52㎡)

- 사업시행자 : 천호4촉진구역 도시환경정비사업 조합

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 3,582.47㎡,  침투트렌치 85m,  침투통 5개,  빗물이용시설 260㎥, 옥상녹화 1,837.14㎡

2		담당 검토의견

□ 빗물분담량 산정결과 적정

❍ 빗물분담량 산정결과, 설치대책량이 필요대책량을 초과하여 모두 적절한 것으로 검토 되었음

- 방화동 공항시장 정비사업 복합건축물신축공사 :

필요대책량 66.305㎥/hr 〈 설계대책량 74.119㎥/hr

- 양천구 신정동 도시개발구역 B-1획지 공동주택 신축공사 :

필요대책량 82.1㎥/hr 〈 설계대책량 85.4㎥/hr

- 상아아파트2차 주택재건축 정비사업 :

필요대책량 107.9㎥/hr 〈 설계대책량 112.5㎥/hr

- 천호4촉진구역 도시환경정비사업 :

필요대책량 83.1㎥/hr 〈 설계대책량 86.3㎥/hr

❍ LID시설의 최적계획 검토 등 시설 설치의 적정 여부는 물순환 총괄계획단 자문을 통해 그 결과를 회신하고자 함.

3		총괄계획단 자문 계획

❍ 자문형태 : 서면 자문

❍ 자문위원 : 총괄계획단 위원

- 한국건설기술연구원 김이호 박사, 공주대학교 김이형 교수,

조경작업소 울 대표 김연금

❍ 주요자문내용

- 사업계획과 관련 수립된 물순환시설 설치 계획의 적정성 여부

- 기타 저영향개발 관련 자문 등

4		행정사항

□ 물순환 총괄계획단 자문위원 자문수당 지급

❍ 금150,000원 (50,000원 x 3인)

- 예산과목 : 건강한물순환시스템 구축, 물환경 개선 및 관리, 빗물관리             시설확충, 사무관리비(100-201-01)

붙임 : 1. 자문요청 자료(천호4촉진구역 도시환경정비사업 별도) 각 1부.

2. 자문의견서 양식 1부.  끝.