문서번호	정수과-4241
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이병옥		하은경	09/26 임정규
협조

배출수처리장 탈수기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

배출수처리장 탈수기 고장 보고

배출수처리장 탈수기 1.3호가 장기간 가동으로 인해 고장이 발생하여 점검하고 아래와 같이 조치코자 함.

고장발생 기기현황

구분	설비명	규격 및 형식	고 장 내 용
1오니장	탈수기 3호	․ 규격 : 3,1m	․ 사행롤러 하우징 및 베어링 마모
1오니장	탈수기1호	․ 규격 : 3,1m	․ 에어벨로우즈 마모

탈수기 3호 사행롤러(하부)	탈수기 1호 에어벨로우즈

점검일자 : 2016. 9.24

점 검 자 :  이병옥, 태일환경관리 현장소장 전경필, 이엠테크 조성무 이사

조치계획

탈수기 3호 사행롤러 베어링 하우징부 축 육성가공후 베어링 및 리데나 교체

탈수기 1호 에어벨로우즈 신품으로 교체

구매 금액이 소액인 바 최저가 견적 제시업체와 수의계약으로 구매함

소요예산 및 발주방법

소요금액 : 약 209만원

예산과목 : 한강수계기금특별회계, 수질오염방지시설운영, 재료비

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

지출방법 : 법인카드 구매 후 정수과 통장입금 처리

계약대상업체 : 견적 최저가 제시업체.  끝.