문서번호	급수운영과-23070
결재일자	2016.9.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
배한기	김찬모	09/26 박길영

급수협의 보고

(서대문구 충정로3가 72-1호)

2016. 9.

서부수도사업소

급수운영과

급수협의 보고

(서대문구 충정로3가 72-1호)

서대문구 충정로3가 기업형임대주택(역세권 청년주택) 사업계획인 승인(안)이 접수되어 관련 사항을 검토 보고함

□ 사업개요

□ 위    치 : 서대문구 충정로 3가 72-1번

□ 공사종별 및 주용도 : 공동주택 499세대(공공임대:49세대 ,기업형임대:450세대)

근린생활시설, 문화집회시설, 공공청사

□ 건물규모 : 지하6층, 지상26층

□ 시행면적 : 5,412.3 ㎡

□ 현  황

□ 수계 : 뚝도정수장 – 남산배수지 L.W.L : 2m  H.W.L : 6.5m

□ 표고 : 45~50 m

□ 수압 : 4.0 ~ 5.0㎏/㎠

□ 주변배관 : D=300mm

□ 관련공문 : 서울시청 임대주택과-11175(2016.09.07.)

□ 검토내용

□ 검토사항

◆ 건축규모 : 지하6층, 지상26층, 연면적 40,183㎡

◆ 급수구경

용도구분	연면적(세대수)	계량기 구경 (mm)	비고
공동주택	아파트2개동 499세대	100	도시형생활주택
근린생활시설	3000 ㎡	40
공공용	2700 ㎡	40	문화집회시설, 공공청사

◆ 구경산출근거

- 공동주택 : 499세대 (도시형생활주택 인입구경 산출기준)

∴ 300세대(80mm) < 499세대 → 100mm 결정

- 근린생활시설 : 3000 ㎡

∴ 2074㎡ (30mm) < 3000㎡ < 3414㎡ (40mm)

- 공공용 : 2700 ㎡

∴ 2074㎡ (30mm) < 2700㎡ < 3414㎡ (40mm)

◆ 분기결정

- 본관 300mm에서 분기 150mm으로 시행

□ 조치의견

□ 『서대문구 충정로3가 72-1 기업형임대주택 사업계획 협의사항』에 대하여 검토한 바 급수공급이 가능한 지역이며, 붙임 『급수협의 조건』 이행시 급수공사 가능함을 회신

붙 임 : 급수협의 조건 1부. 끝.