문서번호	먹는물분석과-1801
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
기효석		안재찬	09/26 김복순
협 조

냉난방기 고장 보고

(농약분석실)

2016. 9.

수질분석부

먹는물분석과

냉난방기 고장보고

농약분석 실험실의 항온항습을 위한 냉난방기에 고장이 발생하여 점검한 결과, 냉난방기의 실외기에서 부속품 고장이 발생하였기에 이를 조속히 수리하여 수질시험에 만전을 기하고자 함.

1. 보 고 자 : 먹는물분석과 지방환경연구사 기효석

2. 기기내역

○ 기 기 명 : 냉난방기

○ 모델명 및 제조사 : NS1454DXB2-E, 삼성전자

○ 취득일자 : 2013. 5. 24

○ 취득단가 : 4,104,620원

○ 설치장소 : 농약분석실

○ 용    도 : 실험실 내 항온항습 목적으로 상시 사용하는 기기로 활용도

매우 높음.

냉난방기

3. 고장내역

○ 고장일시 : 2016.9.19.(월)

○ 고장내용 :

- 실외기 컴프레셔 및 인버터 PCB(전기신호장치)가 고장난 것으로 추정

- 컴프레셔의 기동불량으로 냉난방기 전원이 꺼짐.

※ 컴프레셔의 기능 : 냉매를 압축했다가 방출하는 과정을 통해 실내의 열을 바깥으로 빼는 역할로서 에어컨의 핵심 장치임.

삼성전자서비스 직원 방문 점검	냉난방기 error 메시지 (E467)

○ 점검결과

- 냉난방기의 국내공급/수리업체인 ㈜삼성전자서비스에 고장원인 조사를  의뢰한 결과, 냉난방기의 실외기 부속품인 컴프레셔 및 인버터 PCB의 불량으로 교체가 필요함. (단, 컴프레셔는 보증수리기간이 4년으로 무상수리 예정)

4. 수리 비용 및 경제적 수리한계 :

○ 수리 비용

	부품명	규격	수량	공급가액	부가세
1	인버터 PCB	-	1	260,909	26,091
			총계		287,000

○ 경제적 수리한계금액

경제적 수리한계금액 [최초년도 한계 최대치×취득가격-{(사용년수×취득가격)/(2×내구연한)}]	수리비	비고
2,189,131원	287,000원	수리비가 경제적 수리한계금액 미만
(70/100×4,104,620)-{(3×4,104,620)/(2×9)}

※ 최초사용년도의 수리비 한계 최대치 :  취득가격의 70/100

5. 향후 계획 :

○ 컴프레셔 및 인버터 PCB 교체 후, 냉난방기가 정상작동 되는지 확인하겠음.

※ 붙임 : 견적서 1부.  끝.