취수장 주간점검 일지

문서번호 :	원수관리과-2291	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2016.9.26.
			이성남	김효준	09/26 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016.9.23.(금)

설 비 구 분	점 검 내 용	점검결과 조치	비고
수배전반 및 변전설비	▷ 큐비클내 차단기접속,소음,발열,외관 상태 ▷ CT,PT.PT휴즈 이상여부 ▷ 변압기온도,누유,단자 발열.외관상태 ▷ 단로기 및 접촉개소 이상,발열여부 ▷ 부스바 애자 상태 ▷ 계전기,계기 동작상태 이상여부 ▷ 진동소음,냄새,이상유무	- 이상없음
저압반 및 비상전원	▷ MCC반 이상유무 ▷ 충전기반 및 밧데리 이상유무 ▷ 전등, 전열이상유무	- 이상없음
모타펌프 및 밸브	▷ 취수 모타 펌프 소음 진동, 이상유무,상태 ▷ 저압 모타 펌프 소음 진동, 이상유무상태 ▷ 수동,전동,유압밸브, 역지변,누수 및 이상유무	- 이상없음
감시제어설비	▷ R.C.S, 전원반, 이상유무 ▷ CCTV카메라 모니터 이상 유무 ▷ U.P.S, 및 밧데리 상태	- 이상없음
※ 특이사항: 강북 변압기 실 및 발전기 실용 차단기가 동작하여 누전 점을 찾은 결과 변압기실의 콘센트 내에서 전선이 단선되어 누전되었음, 전선의 단선된 부위를 연결하려 하였으나 전선관에서 밖으로 표출된 부위가 너무 짧아 연결이 불가능하여, 전문 업체에 의뢰하였으면 함.