문서번호	하천관리과-14456
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	김중영	이진용		09/26 권기욱
협 조

태풍 대비 빗물펌프장·수문 점검결과 보고

2016. 09

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

태풍 대비 빗물펌프장·수문 점검결과 보고

태풍으로 인한 폭우에 대비하여 빗물펌프장․수문 등 주요 수방    시설물에 대하여 시․구 합동으로 시설물 관리실태에 대한 시운전     점검을 실시하고 점검결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검대상

□ 빗물펌프장 : 118개소

○ 전기설비 : 변압기, 수배전반, 차단기 등

○ 기계설비 : 모터펌프, 밸브류, 제진기, 크레인 등

○ 기타설비 : 운영프로그램, 수위계, 영상감시장치 등

□ 수      문  : 308개소

○ 기계설비 : 권양장치, 제어반, 문비(문짝, 문틀) 등

Ⅱ		점검개요

○ 일    시 : 2016. 9. 1. ~ 9. 21.

○ 점검대상 : 빗물펌프장 21개소(자치구별 1개소)

※ 시․구 합동 점검대상에서 제외된 시설물(97개소)은 자치구 자체점검 시행

○ 점검방법 : 시설물 시운전 및 운영실태 점검(점검표 활용)

○ 주요 점검사항

- 배수펌프 유지관리 및 동작상태

- 수문 개․폐 및 권양기, 문틀 관리상태

- CCTV 및 수위계 동작상태, 펌프장 통신상태

- 비상연락망, 근무수칙 등 현황판 정리상태

- ‘16년 노후설비 개보수공사 완료 여부 등

Ⅲ		점검결과

	총 평
○ 외부 전문기관 점검 및 노후설비 개․보수를 통하여 대부분의 미비사항이 조치되어 시운전 점검결과 대체로 양호. ※ 점검시 지적사항(19건)은 대부분 경미한 사항으로 현장 조치 및 9월중 조치 완료 ○ ‘16년 준공 예정 시설물 2개소(마곡1, 수서)는 시설물 운영에는 문제 없으나 유수지 사면 정비 등 일부 시설 보완이 필요.

○ 합동점검 결과 : 빗물펌프장 17개소 19건

○ 주요 지적사항

- 유입수문 개․폐상태 불량(서초)

- RTU판넬 수위계 오류(삼각지)

- 운영프로그램 자동운전조건 미설정(개봉2)

- 콘베이어벨트 일부 파손 및 청소상태 불량(목동, 가산1)

- 현황판(비상연락망 등) 정비상태 불량(옥수, 송천, 대방)

※ 자치구 자제점검 결과 : 18개소 19건(완료 13건, 수리 중 6건)

Ⅳ		조치계획

○ 시․구합동 점검시 지적사항은 자치구에 통보하여 펌프장 운영에 차질 없도록      ‘16. 9. 30.까지 조치 완료(자체점검 포함)

○ ‘16년 준공 예정 시설물 2개소는 해당 자치구 및 시행청(한국철도시설공단,      SH공사)에 미비사항 보완 및 조속한 사업 완료 촉구.

붙임 : 1) 태풍 대비 빗물펌프장 점검결과(시․구합동, 자치구) 각 1부.

2) 점검사진 1부.  끝.