문서번호	운영과-7921
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방공업사무관대우	운영과장
김원섭		김용찬	09/26 정종기
협 조

제3,4처리장 약품정량펌프 설치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.09

중랑물재생센터

(운영과)

제3,4처리장 약품 정량펌프 설치 보고

3,4처리장에 수리후 반입된 약품공급 펌프를 설치하여 안정적 수처리     에 만전을 기하고자 함.

제3처리장 약품펌프 설치 현황

품 명	규 격	설치년도	용 도	비 고
약품정량펌프	1.8~3.2L×3kg/㎠	2009년	T-P제거용	수리완성품 6대중 4대설치
약품정량펌프	7.0L × 5kg/㎠	2009년	“	신규 구입펌프 2대 설치

점검내용

점검자 : 전기7 장 상 국, 전기9 조 용 호

내 용

: 약품의 특성상 부품의 부식을 초래하고, 정량펌프 부품의 마모 및 손상이 심각 하여 안정적 유량송출 및 펌핑 능력을 상실하여 정상적인 기능을 못하고 있는  상태임.

조치계획

약품 정량펌프 설치

: 수리가 완료되어 반입된 펌프 6대중 4대를 각 계열에 1대씩 설치하고 보수과에서 구매한 신규펌프 2대를 병행 설치하며, 배관이 폐색되어 약품투입을 저해하고 있는 일부 부품도 교체하여 약품투입 중단 사고를 미연에 방지하고 안정적 수질관리에 만전을 기 하고자 함.

설치완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 495만원

붙   임 : 견적서2부.      끝.