문서번호	정수과-5002
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	09/27 서한호
협조
	주무관		정승열

2016년 9월 여과지 여재층 두께 조사 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

구의아리수정수센터

(정수과)

2016년 9월 여과지 여재층 두께 조사 결과

여과지의 안정적 운영을 위해 여과지 여재층 두께를 조사하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

상수도시설유지관리 매뉴얼(환경부,2007)

☞ 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2016. 9. 26.

대    상 : 제1정수장 12지 및 제2정수장 여과지 10지

조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원

측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

측정지점 : 3개 지점(제1정수장 여과지는 좌․우 각 3개 지점)

< 제1정수장 여과지(좌) 및 제2정수장 여과지(우) 평면구조개략도 >

조사 결과 및 결론

결 과

- 정수장별 여층두께 결과

구 분	기준	월	최대	최소	평균
제1정수장	75±5	8월	77.1	70.2	73.7
		9월	77.5	72.1	74.9
제2정수장	120±8	8월	129.6	119.7	124.3
		9월	129.1	120.3	124.3

※ 여과지별 세부 두께는 붙임 참조

- 제1정수장 여과지 여재(안트라사이트) 보충 결과

․ 보충 일시 : 2016. 9. 23.

․ 보충물량 : 15 m3

․ 보충결과 : 이론 증가치와 유사하게 여층두께 증가

‣ 4개지 평균 여층두께 증가 : (이론값) 2.85 cm -> (측정값) 2.91 cm

구 분		1지	2지	3지	12지
포설물량(m3)	좌면	1.32	1.05	1.11	3.60
	우면	1.98	3.60	1.98	0.36
	합 계	3.30	4.65	3.09	3.96
포설 전후 여층두께차(cm) (8월,9월비교)	좌면	+2.0	+1.3	+1.8	+5.2
	우면	+3.6	+6.1	+2.8	+0.5
	지평균	+2.8	+3.7	+2.3	+2.85

결 론

- 제1정수장 및 제2정수장 여과지의 여층두께는 기준에 적합하고,

- 기준 하한값에 근접한 제1정수장 일부 여과지의 경우 여재 보충으로  여층두께가 상향 조정됨.

붙임 : 여재층 두께 조사 결과(8월) 1부. 끝.