문서번호	급수운영과-19084
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		09/27 조상덕
협 조

배수관 물세척 실시 결과 보고 (서초1-5블록)

2016년  9월

강남수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.9.26.(월)

○ 위   치 : 서초1-5블록(강남구 논현동 일대) - 공기세척

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량		전		후
									기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
합계	강남구	100	48	DCIP	1989		4.2	30	8	0	0.78	62.70	0.54	0.36
세척1구간	논현동 126~126-15	100	48	DCIP	1987	소화전	4.2	30	8		0.78	62.7	0.54	0.36

- 세척수량 : 8㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 공기세척을 시작한 직후 탁도가 급격히 증가함.

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임 : 물세척 사진 1부.  끝.