문서번호	정수시설과-10249
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
김광수	노승철	강태환		09/27 代오재승
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2016년 9월 26일              (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	주간	김광수			야간		노승철, 윤순식(代)
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용						주 간		야 간
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부						○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부						○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태						○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태						○		○
			불연재료 및 부식방지 조치						○		○
			염소용기의 표시 적정여부						○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무						○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부						○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부						○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부						○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무						○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태						○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태						○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부						○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태						○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부						○		○
염소 용기	총 계: 19 병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 5 병		0425-700	0440-700		0440-566		0442-563		5421-635
	예비용기 : 5 병		5424-635	0679-560		0438-566		0433-700		0426-700
	재고용기 : 9 병		0438-700. 0431-566. 0432-700. 0664-560. 5416-638. 0439-693
			0436-560. 0431-700. 5419-637
	공 용 기 : 0 병

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 염소실 온도(28℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 - 염소용기 연결노즐 및 밸브 암모니아수로 누설여부 점검 - 염소 공, 실용기 고정상태 및 메인밸브 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 및 공구류 정리작업 ▶ 기화기 1호. 2호 가동상태 및 순환수 온도 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위 점검 - 진공조절기 및 긴급차단밸브 이상유무 점검 ▶ 염소투입기 3호 투입량 및 시량계 상태 점검 ▶ 중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검 - 중화설비실 배수구 및 배수로 정비 ▶ 염소실 및 중화설비실 출입문 잠금장치 점검
18시~익일09시	▶ 염소실 온도(27℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 - 염소용기 연결노즐 및 밸브 암모니아수로 누설여부 점검 ▶ 염소실 및 중화설비실 출입문 잠금장치 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 및 공구류 정리작업 ▶ 기화기 1호. 2호 가동상태 및 순환수 온도 점검 ▶염소투입기 3호 투입량 및 시량계 상태 점검 ▶중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검
특이사항	▶ 충전용기 입고 - 충전라인 : 5병(1호라인) - 용기번호 : 0431-700, 0436-560, 0438-700, 0439-697, 5419-637 ▶ 공 용기 출고 - 공병라인 : 5병(1호라인) - 용기번호 : 0427-700, 0433-566, 0667-564, 0668-562, 0673-562 ▶ 고압가스 유지관리 - 염소가스 관련 각종 대장 정리 및 액체염소 재고조사 - 염소용기(충전용기) 물청소 및 걸레작업, 에어작업 - 염소용기(충전용기) 헤더밸브 보호 캡 분해조립 및 세척