문서번호	정수시설과-10248
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
김광수	노승철	강태환		09/27 代오재승
협 조

풍납 원수 수질자동측정기 일일 점검일지

❍ 점검등급 : 일일 점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점검일   : 2016년 9월 26일

근무자	주간	김광수		야간	노승철, 윤순식(代)
장비명	주요 점검 사항		점검 결과
			주 간			야 간
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태		이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부		이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부		이상없음			이상없음
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태		노즐정비중			노즐정비중
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부		이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부		이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 전, 후단 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 - 전, 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 - 계측기 PH조절용 CO2공급량 조정 및 용기압력 점검 ▶ 생물경보장치 물벼룩 활동상태 안정적 유지(4마리) - 수조 수위 및 에어공급상태 점검 ▶ NH3-N 실측정값 및 계측값 비교분석 - 시약 공급펌프 및 교반기 가동상태 점검 ▶ 총유기탄소(TOC) 계측기 노즐정비 및 에어제거 ▶ 탁도 실측정값 및 계측값 비교분석 ▶ 각 센서(전기전도도, 온도, PH 등) 점검 ▶ 염소 투입률 및 투입량 트렌드 비교분석 ▶ 모노 클로라민, 총 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 ▶ 계측기 시약잔량 및 공급상태 점검
18시~익일09시	▶ 전, 후단 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 - 전, 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 ▶ 모노 클로라민, 총 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 ▶ 생물경보장치 물벼룩 활동상태 안정적 유지(4마리) - 수조 수위 및 에어공급상태 점검 ▶ NH3-N 실측정값 및 계측값 비교분석 ▶ 각 센서(전기전도도, 온도, PH 등) 점검 ▶ 염소 투입률 및 투입량 트렌드 비교분석
특이 사항	▶ 총 유기탄소 (TOC_Total Organic Carbon)계측기 유지관리 - 소모품 리셋 - New Lamp, New Tubing, New R. Bed, New Acid, New Oxidizer - 시료 노즐 에어 제거(주사기 사용) - IOS 시스템 분석기 청소 ▶ 암모니아성질소(NH3-N)측정기 유지관리 - 검량 및 보정