통수전 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	09/27 이만기

	명에 의하여『구리포천 고속도로 공사 구간내 강북송수관로 A,B열 이설공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 27
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 공사개요

○ 공 사 명 :『구리포천 고속도로 공사 구간내 강북송수관로 A,B열

이설공사』

○ 검사대상 : 시점부 가배관(A열) D=1,500mm, - L=52m

A열 D=2,400mm, - L=772m

○ 검사위치 : 강북송수 A열 중간 퇴수 및 강북 송수 A열 종점부(중랑차고지)

□ 수질검사결과

○ 검사일자 : 2016. 9. 27

○ 검 사 자 : 주무관 이범현,이병주

○ 수질검사지점 및 검사결과

검 사 일 시	검 사 지 점	탁 도	잔류염소	pH	검사결과
2016. 9. 27	강북송수 A열 중간 퇴수	0.12	0.39	-	적 합
2016. 9. 27	강북 송수 A열 종점부(중랑차고지)	0.08	0.40	-	적 합

. 끝.