통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	09/27 서경만

시설관리과-28596(2016. 9. 22.)『종암동 7-10~1-123호 외 3개소 배급수관 정비공사』의 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 9. 27.

보고자  주무관 정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명: 종암동 7-10~123호 외3개소 배급수관 정비공사

□ 공사개요:  -  관경(D)＝20~300mm, (L)＝2,157m(종암동7-103~111-2)

(월곡로5~89)

□ 출 장 자: 수질팀2명(팀장 김진국, 주무관 정지진)

□ 출장내용: 통수전 수질검사

□ 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	1구간	종암동 월곡로36(다용도밸브)	2016.9.27.	0.13	0.23	적합
			종암동 월곡로48(지하소화전)	2016.9.27.	0.14	0.25	적합
			종암동 월곡로64-1(지상소화전)	2016.9.27.	0.12	0.27	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.